## Sheet1
Bidang Bagunan | Di bawah ini merupakan beberapa prinsip desain rumah sakit, kecuali | A. Mengoptimalkan lahan sesuai rencana pengembangan RS1 | B. Alur sirkulasi pasien yang efektif dan efisien | C. Penggunaan air conditioner pada seluruh ruangan | D. Ceiling dan lantai berwarna terang | C. Penggunaan air conditioner pada seluruh ruangan
Bidang Bagunan | Kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit dapat dihitung berdasarkan luas minimal per tempat tidur dikali dengan jumlah penyediaan tempat tidur. Berdasarkan Permenkes No. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Tehnis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, untuk rumah sakit umum kelas B luas minimal per tempat tidur adalah | A. 80 sqm | B. 60 sqm | C. 90 sqm | D. 75 sqm | A. 80 sqm
Bidang Bagunan | 1) Analisis Lahan 2) Analisis Bangunan 3) Analisis Infrastruktur 4) Analisis Kegiatan dan Perilaku 5) Analisis Pengelolaan RS Dari daftar di atas, analisis yang dibutuhkan dalam pengembangan masterplan RS adalah | A.. 1, 2, 3, 4 | B. 1, 3, 4, 5 | C. 1, 2, 4, 5 | D. Semua benar | D. Semua benar
Bidang Bagunan | Rumah sakit terdiri atas zona-zona yang mendefinisikan hirarki public-privat berdasarkan kegiatan atau fungsi yang berlangsung di dalamnya. Zona ini terdiri atas zona public, semi public, privat, dan penunjang. Di bawah ini yang termasuk zona semi public adalah … . | A. Apotek | B. Kamar bersalin | C. Radiologi | D. IGD | C. Radiologi
Bidang Bagunan | Salah satu prinsip dari perencanaan unit geriatric pada rumah sakit adalah penggunaan warna netral, dan lembut pada area interior. Hal ini dimaksudkan untuk … . | A. Menghindari ambiguitas visual | B. Memberikan impresi semangat | C. Menghadirkan suasana interaktif antar pasien lanjut usia | D. Mendorong kreativitas | A. Menghindari ambiguitas visual
Bidang Bagunan | Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2021, kapasitas minimal Rumah Sakit Umum Tipe A adalah … | A. 400 TT | B. 350 TT | C. 300 TT | D. 250 TT | D. 250 TT
Bidang Bagunan | Rumah sakit memerlukan Rencana Induk Kawasan atau Masterplan. Definisi dari Rencana Induk Kawasan atau Masterplan Rumah Sakit adalah … . | A. Rencana kinerja dan aktivitas rumah sakit berdasarkan analisis lahan rumah sakit dan kawasan sekitar dalam jangka waktu 25 tahun | B. Perumusan layanan kesehatan rumah sakit dalam 10 tahun ke depan berdasarkan kecenderungan ekonomi dan kebutuhan masyarakat | C. Rencana optimalisasi peluang dan strategi bisnis rumah sakit yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 – 10 tahun ke depan | D. Rencana pembangunan dan pengembangan serta rencana pentahapan pelaksanaannya dalam jangka waktu maksimal 20 tahun, yang dilihat dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan, serta utuh sebagai satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana | D. Rencana pembangunan dan pengembangan serta rencana pentahapan pelaksanaannya dalam jangka waktu maksimal 20 tahun, yang dilihat dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan, serta utuh sebagai satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana
Bidang Bagunan | Berdasarkan Ulrich (1984), taman penyembuhan atau healing gardens bermanfaat untuk mengurangi kegelisahan, meningkatkan kesehatan, dan membantu mengurangi rasa sakit pasien melalui penataan secara visual dan sense of odorscape. Berikut merupakan prinsip desain healing gardens, kecuali … . | A. Menyediakan ruang yang seragam | B. Mengakomodasi kegiatan aktif dan pasif | C. Menyediakan pengalihan yang positif | D. Memiliki akses yang mudah dicapai | A. Menyediakan ruang yang seragam
Bidang Bagunan | Pada departemen Radiologi, terdapat beberapa instrument yang menjadi kebutuhan pelayanan kesehatan. Instrument/mesin yang hanya wajid disediakan khusus oleh di Rumah sakit type A adalah … . | A,MRI | B. DSA | C. USG | D. XRAY | B. DSA
Bidang Bagunan | Dalam penempatan zona kegawat-daruratan (IGD), terdapat beberapa pertimbangan yang harus dilakukan untuk mendukung operasional dari IGD. Di bawah ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan zona tersebut … . | A. Letak ruang gawat darurat harus memiliki akses langsung dari jalan raya dan tanpa hambatan | B. Ruang gawat darurat tidak harus memiliki akses cepat dan mudah ke ruang operasi, ruang kebidanan, ruang laboratorium, farmasi dan bang darah. | C. Harus memiliki tanda penunjuk jalan, rambu-rambu dan elemen pengarah sirkulasi yang kurang baik | D. A, B dan C benar | A. Letak ruang gawat darurat harus memiliki akses langsung dari jalan raya dan tanpa hambatan
Bidang Bagunan | Di bawah ini alasan yang paling tepat yang menjadi dasar system ventilasi / sirkulasi udara pada ruang operasi harus dipisahkan dari system ventilasi seluruh rumah sakit adalah … . | A. Agar hemat pekerjaan sambungan instalasi sirkulasi udara | B. Sebagai bagian dari kepentingan pengendalian dan pencegahan infeksi | C. Memudahkan proses mendesain | D. Semua jawaban salah | B. Sebagai bagian dari kepentingan pengendalian dan pencegahan infeksi
Bidang Bagunan | Tekanan udara positif adalah tekanan udara dalam suatu ruangan relative lebih besar dibandingkan tekanan udara pada ruangan disebelahnya, dengan cara pengaturan system pasokan udara kedalam suatu ruangan yaitu … . | A. Lebih kecil terhdap udara yang dibuang | B. Lebih besar terhadap udara yang dibuang | C. Sama dengan udara yang dibuang | D. Dengan tidak terjadi pertukaran udara | D. Dengan tidak terjadi pertukaran udara
Bidang Bagunan | Dalam zonasi Kawasan / bangunan rumah sakit, terdapat pengelompokan instalasi berdasarkan zonasi pelayanan. a) Instalasi Farmasi b) Ruang Operasi c) Instalasi Radiologi d) Ruang pertemuan e) Instalasi Laboratorium f) Instalasi gawat darurat g) Ruang sterilisasi Pada daftar tersebut, yang termasuk zonasi penunjang operasional adalah … . | A. A-C-D-F | B. B-D-E-G | C. C-D-E-G | D. A-C-E-G | D. A-C-E-G
Bidang Bagunan | Fungsi dari ruang resusitasi pada Instalasi Gawat Darurat adalah … . | A. Sebagai ruang tindakan untuk pasien dengan kode merah, atau pasien yang sakit atau cedera paling parah dan berisi peralatan dan staff untuk menangani penyakit dan cedera yang mengancam jiwa | B. Ruang untuk pemilahan menurut urgensi kondisi pasien membutuhkan perawatan | C. Tempat yang digunakan untuk penyimpanan mayat manusia yang menunggu identifikasi, pemindahan untuk otopsi dan penguburan | D. Ruangan untuk memberikan perawatan atau evaluasi lanjutan terhadap pasien yang tidak memenuhi status rawat inap atau sebelum meninggalkan IGD | A. Sebagai ruang tindakan untuk pasien dengan kode merah, atau pasien yang sakit atau cedera paling parah dan berisi peralatan dan staff untuk menangani penyakit dan cedera yang mengancam jiwa
Bidang Bagunan | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, dimensi minimum dari lift pasien dan dimensi pintunya adalah … . | A. 1.5 x 2 m – 1.2 m | B. 1.4 x 2.4 m – 1.4 m | C. 1.5 m x 2.30 m – 1.2 m | D. 1.6 x 2.4 m – 1.3 m | C. 1.5 m x 2.30 m – 1.2 m
Bidang Bagunan | Berikut ini merupakan kondisi-kondisi yang direkomendasikan untuk system pengaturan tata udara pada ruang operasi, cathlab, cystoscopy dan bedah tulang … | A. Mampu mencapai temperature 20 derajat sampai 24 derajat Celsius | B. Memiliki kelembaban relative udara yang dijaga antara 50%-60% | C. Tekanan udara harus dijaga positif yang berhubungan dengan ruang disebelahnya dengan memasok udara lebih dari 15% | D. Semua jawaban benar | D. Semua jawaban benar
Bidang Bagunan | CT Simulator adalah salah satu dari imaging machine yang banyak digunakan oleh aktivitas pasien di unit … . | A. Kedokteran Nuklir | B. Brachytherapy | C. Radiologi | D. Ruang Operasi | B. Brachytherapy
Bidang Bagunan | Di bawah ini yang merupakan syarat khusus dari material yang akan digunakan pada ruang operasi dan ruang perawatan intensif adalah … . | A. Material bermerek dan mahal | B. Memiliki ketahanan api (TKA) minimal 2 jam | C. Mencerminkan kelas dari rumah sakit | D. Mementingkan citra visual | B. Memiliki ketahanan api (TKA) minimal 2 jam
Bidang Bagunan | Pada rumah sakit dibutuhkan kontrol kebisingan untuk kenyamanan pasien dan perawatan yang kondusif. Di bawah ini merupakan upaya untuk mengontrol kebisingan pada bangunan rumah sakit, kecuali … | A. Penggunaan material ceiling acoustic | B. Penataan pohon pada perimeter bangunan rumah sakit | C. Penggunaan material logam pada furniture rumah sakit | D. Pemberian jarak antara bangunan rumah sakit terhadap jalan raya | D. Pemberian jarak antara bangunan rumah sakit terhadap jalan raya
Bidang Bagunan | Salah satu konsep yang direncanakan dalam desain rumah sakit di Indonesia adalah sebagai bangunan tropis, ramah lingkungan dan sehat. Dalam memenuhi konsep ini, kaidah yang perlu diutamakan dalam penggunaan elemen bangunan sebagai bagian dari konstruksi ataupun finishing antara Iain sebagai berikut, kecuali | A. Mudah dibersihkan dan dirawat | B. Tidak menyimpan debu | C. Menimbulkan citra yang mendukung visi dan misi pelayanan | D. Mengabaikan aspek lokalitas dan ketersediaan (availability) | D. Mengabaikan aspek lokalitas dan ketersediaan (availability)
Bidang Bagunan | Di bawah ini adalah aspek-aspek yang berdampak positif pada kesehatan manusia yang diselesaikan dengan strategi green building, kecuali … . urangan kebisingan | A. Akses ke siang hari | B. Pemandangan alam | C. Pencahayaan yang tepat | D. Pengurangan kebisingan | D. Pengurangan kebisingan
Bidang Bagunan | Sebagian besar lingkungan akustik atau tingkat kebisingan rumah sakit terkait dengan tingkat stres pasien dan staf, kecuali di beberapa area rumah sakit tertentu seperti … . | A. Kamar Operasi | B. Inpatient Ward | C. Unit Radiologi | D. Intensive Care Unit | C. Unit Radiologi
Bidang Bagunan | Keberadaan jendela mampu mengurangi perawatan sedative pada pasien. Oleh karena itu, jendela diutamakan berada pada area berikut, kecuali … . | A. Psychiatric Ward | B. Pharmacy Unit | C. Intensive Care Unit | D. Outpatient Unit | B. Pharmacy Unit
Bidang Bagunan | Di bawah ini yang merupakan aspek dari desain bangunan hijau atau green building, yang secara khusus dikaitkan dengan kesehatan dan produktivitas pekerja pada rumah sakit adalah … | A. Natural resources and materials | B. Water usage and recycling | C. Indoor air and environmental quality | D. Sustainable lighting | C. Indoor air and environmental quality
Bidang Bagunan | Di bawah ini yang merupakan elemen utama utilitas dalam konsumsi energi di rumah sakit, kecuali … | A. Waste generation | B. Heating and cooling energy use | C. Wastewater effluent | D. Building material | D. Building material
Bidang Bagunan | Pada masa pandemi ini ramai penggunaan istilah telemedicine. Pengertian dari telemedicine adalah … . | A.Penggunaan telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak-jauh | B. Penggunaan telekomunikasi untuk penyampaian resep obat | C. Penggunaan telekomunikasi untuk merencanakan pertemuan dengan dokter | D Semua jawaban benar | D Semua jawaban benar
Bidang Bagunan | Pada operasional rumah sakit, apabila dilakukan maintenance sebaiknya memenuhi kaidah berikut … . | A. Tidak mengganggu operasional keseluruhan rumah sakit | B. Meliburkan seluruh karyawan | C. Memakan waktu yang sangat lama | D. Dilakukan pada malam hari saat pasien sedang istirahat | A. Tidak mengganggu operasional keseluruhan rumah sakit
Bidang Bagunan | Menurut Ludwick & Doucette (2009), rekam medis elektronik adalah sistem informasi kesehatan berbasis komputerisasi yang menyediakan dengan rinci catatan tentang data demografi pasien, riwayat kesehatan, alergi, dan riwayat hasil pemeriksaan laboratorium serta beberapa diantaranya juga dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Di bawah ini merupakan manfaat dari rekam medis elektronik atau e-medical record, kecuali … . | A. Mengurangi human based technical error | B. Meningkatkan pelayanan dan persiapan rumah sakit | C. Indoor air and environmental quality | D. Sustainable lighting | D. Sustainable lighting
Bidang Bagunan | Persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit (meliputi : persyaratan arsitektural, mekanikal, dan elektrikal), diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) nomor … . | A. Nomor 24 Tahun 2016 | B. Nomor 7 Tahun 2019 | C. Nomor 4 Tahun 2016 | D. Nomor 32 Tahun 2017 | A. Nomor 24 Tahun 2016
Bidang Bagunan | Contoh implementasi persyaratan sistem sumber daya listrik darurat pada Ruangan Operasi (OK) yang diatur pada permenkes pada soal nomor sebelumnya, antara lain … . | A. Tidak perlu sumber daya listrik darurat | B. Meningkatkan pelayanan dan persiapan rumah sakit | C. Mengurangi pembiayaan dan kebutuhan ruang rumah sakit | D. Mengurangi efisiensi proses kedatangan pasien | D. Mengurangi efisiensi proses kedatangan pasien
Bidang Bagunan | 33. Ketentuan penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif (Permenkes Tahun 2012), antara lain sebagai berikut: 1) Jarak tempuh penempatan APAR dari setiap titik dalam bangunan rumah sakit harus tidak lebih dari 25 (dua puluh lima meter) 2) Jarak tempuh penempatan APAR dari setiap titik dalam bangunan rumah sakit harus tidak lebih dari 50 (lima puluh meter) 3) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 250 m2, harus dilengkapi dengan APAR minimal 2 kg, sesuai klasifikasi isi ruangan. 4) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 400 m2, harus dilengkapi dengan APAR minimal 2 kg, sesuai klasifikasi isi ruangan. 5) Setiap area parkir yang luasnya tidak melebihi 270 m2, harus dilengkapi dengan APAR minimal 2 kg, jenis kimia. Ketentuan yang benar adalah … . | A. 1, 2, 3 | B. 1, 2, 5 | C. 1, 3, 5 | D. 2, 4, 5 | C. 1, 3, 5
Bidang Bagunan | Berikut beberapa syarat teknis ntuk menunjang penerapan Konsep Smart Hospital pada suatu rumah sakit : 1) Gedung perlu dilengkapi dengan Building Management System (BMS) 2) Sistem jaringan telepon dan CCTV belum perlu menggunakan sistem IP (internet protocol), sehingga menggunakan sistem analog pun sudah cukup 3) Backbone (kabel utama antar perangkat utama) jaringan data direkomendasikan menggunakan kabel tembaga berpilin 4) Backbone jaringan data direkomendasikan menggunakan kabel fiber optic Dari daftar di atas, aspek teknis yang perlu diperhatikan adalah … . | A. 1 dan 3 | B. 1 dan 4 | C. 2 dan 3 | D. 2 dan 4 | B. 1 dan 4
Bidang Bagunan | Sesuai dengan Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, kebutuhan air menurut kelas rumah sakit adalah sebagai berikut … . | A. Rumah sakit kelas A dan B harus menyediakan untuk keperluan higiene sanitasi minimum 400 liter/bed/hari, maksimum 450 liter/bed/hari | B. Rumah sakit kelas C dan D harus menyediakan untuk keperluan higiene sanitasi minimum 200 liter/bed/hari, maksimum 300 liter/bed/hari | C. Volume air untuk kebutuhan rawat jalan adalah 5 liter/orang/hari | D. Jawaban A, B, C benar | D. Jawaban A, B, C benar
Bidang Bagunan | Luas ruangan peralatan sentral gas medis sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2016, adalah … .ntuk ruangan yang menggunakan 4 jenis gas medik (O2, N2O, compressed air, vacuum), ukuran minimal adalah 8 x 10 x 3 meter. | A. Untuk ruangan yang menggunakan 4 jenis gas medis (O2, N2O, compressed air, vacuum), ukuran minimal adalah 3 x 4 x 3 meter. | B. Untuk ruangan yang menggunakan 4 jenis gas medis (O2, N2O, compressed air, vacuum), ukuran minimal adalah 4 x 6 x 3 meter. | C Untuk ruangan yang menggunakan 4 jenis gas medis (O2, N2O, compressed air, vacuum), ukuran minimal adalah 6 x 8 x 3 meter. | D. Untuk ruangan yang menggunakan 4 jenis gas medik (O2, N2O, compressed air, vacuum), ukuran minimal adalah 8 x 10 x 3 meter. | D. Untuk ruangan yang menggunakan 4 jenis gas medik (O2, N2O, compressed air, vacuum), ukuran minimal adalah 8 x 10 x 3 meter.
Bidang Bagunan | Perhatikan daftar berikut 1) Tekanan udara dalam ruangan lebih kecil/negatif dari ruangan-ruangan yang bersebelahan 2) Tekanan udara dalam ruangan lebih besar/positif dari ruangan-ruangan yang bersebelahan 3) Temperatur ruangan 19 - 24 derajat celcius 4) Temperatur ruangan 25 - 27 derajat celcius 5) Filter udara yang digunakan pada mesin pengatur udara ruangan adalah pre-filter 6) Filter udara yang digunakan pada mesin pengatur udara ruangan adalah pre-filter dan medium filter 7) Filter udara yang digunakan pada mesin pengatur udara ruangan adalah pre-filter, medium filter, dan HEPA filter Persyaratan tata udara untuk ruangan operasi umum adalah … . | A. 2, 3, 7 | B. 1, 4, 6 | C. 2, 4, 7 | D. 1, 3, 5 | A. 2, 3, 7
Bidang Bagunan | Standar baku mutu air bersih untuk keperluan higiene sanitasi (mandi, sikat gigi, cuci bahan pangan, cuci peralatan makan, dan cuci pakaian), diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes), nomor … . | A. Nomor 4 Tahun 2016 | B. Nomor 24 Tahun 2016 | C. Nomor 32 Tahun 2017 | D. Nomor 7 Tahun 2019 | C. Nomor 32 Tahun 2017
Bidang Bagunan | Unit CSSD berfungsi sebagai pusat penyediaan alat steril pada rumah sakit memiliki area pengelolaan yang segmented dan alur yang runut. Berikut merupakan area dan urutan proses yang benar pada CSSD adalah … | A. 1 – Area Cuci dan Dekontaminasi 2 – Area Packaging 3 – Area Penyimpanan 4 – Area Sterilisasi | B. 1 – Area Sterilisasi 2 – Area Cuci dan Dekontaminasi 3 – Area Packaging 4 – Area Penyimpanan | C. 1 – Area Cuci dan Dekontaminasi 2 – Area Sterilisasi 3 – Area Packaging 4 – Area Penyimpanan | D. 1 – Area Cuci dan Dekontaminasi 2 – Area Packaging 3 – Area Sterilisasi 4 – Area Penyimpanan | D. 1 – Area Cuci dan Dekontaminasi 2 – Area Packaging 3 – Area Sterilisasi 4 – Area Penyimpanan
Bidang Bagunan | Penggunaan material tepat guna dari desain rumah sakit dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi pada rumah sakit. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih material | A. Material dengan harga mahal | B. Permukaan halus dengan pori-pori besar | C. Antimikroba dan mudah dibersihkan | D. Mudah bereaksi dengan zat disinfectant | C. Antimikroba dan mudah dibersihkan
Bidang Bagunan | Di bawah ini ruang/instalasi yang membutuhkan area dekontaminasi adalah … . 1) CSSD 2) IGD 3) Endoskopi 4) Radiologi | A. 1, 2, 4 | B. 2, 3, 4 | C. 1, 2, 3 | D. Semua benar | C. 1, 2, 3
Bidang Bagunan | Dalam alur menuju ruang operasi (Operating Theater), Laboratorium dan Ruang Citotoxic untuk Kemoterapi pada umumnya terdapat air lock. Pengertian dari air lock adalah … . | A. Ruang dalam bentuk kompartemen yang menghubungkan 2 ruang dengan suhu yang berbeda untuk mencegah perbedaan suhu yang signifikan pada instalasi RS | B. Ruang penyangga antar 2 ruang yang meminimalisir perubahan tekanan udara dan terjadinya kontaminasi dari ruangan dengan tingkat sterilitas rendah ke tinggi | C. Ruang antara yang memisahkan area basah dan area kering pada rumah sakit untuk menghindari perpindahan droplet atau cairan | D. Ruang tempat dibersihkannya staff dan dokter menggunakan udara bertekanan tinggi sebelum masuk ke ruang yang lebih steril | B. Ruang penyangga antar 2 ruang yang meminimalisir perubahan tekanan udara dan terjadinya kontaminasi dari ruangan dengan tingkat sterilitas rendah ke tinggi
Bidang Bagunan | Dalam perancangan bangunan rumah sakit dibutuhkan tangga darurat sebagai sarana evakuasi. Di bawah ini yang merupakan syarat tangga darurat adalah … . 1) Setiap lantai yang luasnya di atas 1000 m2 harus disediakan 2 (dua) tangga darurat 2) Jarak tempuh maksimal ke tangga darurat adalah 25 m 3) Terdapat kompartemen berupa ruang bebas asap (smoke free lobby) sebelum masuk tangga darurat 4) Tangga darurat dirancang menerus dari lantai teratas hingga ke basement 5) Tangga darurat perlu diberi step nose pada tiap level pijakan | A. 1, 2, 3, 5 | B. 1, 2, 4, 5 | C. 1, 3, 4, 5 | D. Semua benar | A. 1, 2, 3, 5
Bidang Bagunan | Dalam perencanaan ruang perawatan intensif, zona klinik, rawat inap diperlukan ruang isolasi untuk pasien dengan penyakit menular untuk meminimalkan risiko penyebaran infeksi. Hal teknis apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut secara efesien dan efektif … . | A. Berada padabangunan rumah sakit terpisah dari rumah sakit utama | B. Mengatur desain tata ruang dan alur sirkulasi petugas serta pasien | C. Tidak menyediakan ruang isolasi | D. Para staff dan dokter menggunakan alat pelindung diri selama berada di rumah sakit | B. Mengatur desain tata ruang dan alur sirkulasi petugas serta pasien
Bidang Bagunan | Radius maksimal antara tangga darurat pada satu blok bangunan rumah sakit adalah … . | A. 20m | B. 25m | C. 30m | D. 35m | B. 25m
Bidang Bagunan | 46. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan dalam desain adalah memperbanyak area screening. Bagaimana penerapan dari hal tersebut … . | A. Menyediakan area di IGD dan pintu masuk umum untuk melakukan pemeriksaan melalui kuisioner dan suhu tubuh | B. Pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki ruang periksa atau perawatan | C. Menempatkan alat pengukur suhu otomatis pada seluruh rumah sakit | D. Melakukan pendampingan pada setiap pasien karena gejala penyakit infeksi tidak muncul setiap saat. | A. Menyediakan area di IGD dan pintu masuk umum untuk melakukan pemeriksaan melalui kuisioner dan suhu tubuh
Bidang Bagunan | 47. Pihak-pihak apa sajakah yang harus terlibat dalam proses dalam proses pekerjaan pembangunan rumah sakit untuk memastikan hasil yang sesuai kebutuhan … . | A. Hanya staff rumah sakit | B. Direksi dan komisaris rumah sakit | C. Dokter yang bekerja di rumah sakit | D. Semua pihak rumah sakit mulai dari komisaris, direksi, dokter hingga staff seluruh instalasi | D. Semua pihak rumah sakit mulai dari komisaris, direksi, dokter hingga staff seluruh instalasi
Bidang Bagunan | Dalam proses pekerjaan konstruksi bangunan rumah sakit, penjadwalan pekerjaan menjadi hal penting yang harus ditetapkan oleh kontraktor untuk menganalisis dan mengantisipasi titik kritis. Di bawah ini yang merupakan pekerjaan yang menjadi titik kritis dan sensitive terhadap pengeluaran biaya tersebut yaitu … . | A. Pekerjaan plafond dengan instalasi pemipaan vertical | B. Pekerjaan persiapan | C. Pemasangan alat/mesin dengan pekerjaan finishing | D. Pekerjaan pondasi | A. Pekerjaan plafond dengan instalasi pemipaan vertical
Bidang Bagunan | Building Information Modelling (BIM) adalah salah satu perangkat dan proses penting dalam kegiatan konstruksi serta koordinasi, begitu juga dengan konstruksi Rumah sakit. Hal krusial yang dapat dilakukan oleh perangkat BIM untuk membantu pekerjaan konstruksi adalah … . | A. Membantu menganalisis kondisi pertemuaan komponen MEP, struktur dan arsitektur diatas plafond | B. Memudahkan proses perhitungan biaya | C. Penentuan perhitungan proses progress pekerjaan | D. Membantu proses presentasi dari kontraktor ke pemilik | A. Membantu menganalisis kondisi pertemuaan komponen MEP, struktur dan arsitektur diatas plafond
Bidang Bagunan | Testing and commissioning pada umumnya dilakukan menjelang penyelesaian pekerjaan konstruksi. Alasan yang membuat tahap ini menjadi penting dilakukan sebelum pengakhiran kontrak pekerjaan adalah … . | A. Sebagai laporan kepada pemilik oleh kontraktor atas penyelesaian pekerjaan | B. Kegiatan rekapitulasi pekerjaan | C. Memastikan hasil pekerjaan berjalan sesuai standard dan sesuai dengan perencanaan | D. Proses pelatihan cara penggunaan alat/mesin bagi pemilik | C. Memastikan hasil pekerjaan berjalan sesuai standard dan sesuai dengan perencanaan
Bidang Elektrikal | Yang bukan termasuk sistem elektrikal: | A. Catu daya | B. Proteksi Petir | C. Instalasi pompa | D. Alarm Kebakaran | C. Instalasi pompa
Bidang Elektrikal | Jika kebutuhan daya listrik yang perlu di-back up dengan genset 1.200 kVA, besar kapasitas genset yang disiapkan sekitar: | a. 960 kVA | b. 1.000 kVA | c. 1.200 kVA | d. 1.500 kVA | d. 1.500 kVA
Bidang Elektrikal | Pilihlah yang termasuk dalam proteksi petir untuk Rumah Sakit: I. Menggunakan sistem Elektro statis; II. Menggunakan sistem konvensional; III. Menggunakan sistem sangkar Faraday; IV. Menggunakan analisis bola bergulir; V. Hanya menggunakan konduktor aluminium | a. II, III dan IV | b. I, IV dan V | c. III, IV dan V | d. I dan V | a. II, III dan IV
Bidang Elektrikal | Tingkat iluminasi pada ruang Tindakan di instalasi unit gawat darurat tidak lebih dari: | A. 100 lux | B. 200 lux | C. 250 lux | D. 500 lux | D. 500 lux
Bidang Elektrikal | Perhatikan standard international berikut : I. IEC; II. NFPA; III. British standard; IV. Australian standard; V. Japanese standard; Berdasarkan standard tersebut, yang termasuk dalam standar kelistrikan adalah | A. I, II, III | B. III dan V | C. II, IV, V | D. Semua Benar | D. Semua Benar
Bidang Elektrikal | Standard peraturan listrik RS DI indonesia adalah | A. SNI | B. Puil | C. Permenkes 2306/2011 | D. Semua benar | D. Semua benar
Bidang Elektrikal | Untuk memberikan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada rumah saki, terdapat beberapa Persyaratan listrik di Rumah sakit yakni | A. memiliki kapasitas yang cukup, memiliki kualitas yang baik, adanya keandalan penyaluran | B. Memiliki Kapasitas Watt yang besar | C.Terdapat kesinabungan fungsi yang terjaga, adanya keamanan dan keselamatan | D. A dan C benar | D. A dan C benar
Bidang Elektrikal | Analisis penggunaan listrik di Rumah sakit, biasanya digunakan Untuk kebutuhan? | A. Peralatan medik dan non medik | B. penerangan | C. AC, pompa,lift dll | D. Semua Benar | D. Semua Benar
Bidang Elektrikal | Berikut jenis sumber listrik yang digunakan di Rumah Sakit 1. PLN 2. Genset 3. UPS 4. Solar cell/ batterai. Sumber listrik yang biasanya di gunakan adalah? | A. 1, 2, 3,4 | B. 1 dan 3 | C. 1 dan 2 | D. 1,2,3, | A. 1, 2, 3,4
Bidang Elektrikal | Pada power house harus tersedia ? | A. Panel TM/meterPLN, Trafo TM ke TR, Panel induk / MDP, Genset berikut AMF, panel distribusi genset, dan capacitor bank | B. Panel TM/meterPLN, Trafo TM ke TR, Panel induk / MDP, Genset berikut AMF, dan panel distribusi genset | C. Panel TM/meterPLN, Panel induk / MDP, Genset berikut AMF, panel distribusi genset, dan capacitor bank | D. Panel TM/meterPLN, Trafo TM ke TR, Genset berikut AMF, panel distribusi genset, dan capacitor bank | A. Panel TM/meterPLN, Trafo TM ke TR, Panel induk / MDP, Genset berikut AMF, panel distribusi genset, dan capacitor bank
Bidang Elektrikal | Beberapa perkiraan perhitungan kebutuhan listrik Rumah sakit? | A. Secara empiris 4-6 Kva/tt | B. Secara empiris 5-7 Kva/tt | C. Secara empirit 2-3 Kva/tt | D. Secara empiris > 8 Kva/tt | A. Secara empiris 4-6 Kva/tt
Bidang Elektrikal | Fungsi dari kurva beban listrik di rumah sakit dibutuhkan untuk mengetahui? | A. Beban tertinggi dan Rata-rata | B. Beban terendah dan tertinggi | C. Beban puncak dan beban terendah | D. Beban pusat dan beban Rata-rata | C. Beban puncak dan beban terendah
Bidang Elektrikal | Kategori beban di rumah sakit berasal dari? | A. Untuk penerangan dan peralatan medik/non medik. | B. Untuk stop/kotak kontak | C. Jawaban A dan B benar | D. Jawaban A benar | C. Jawaban A dan B benar
Bidang Elektrikal | Beberapa Beban terbesar yang ada di rumah sakit adalah | A. HVAC dan PDAM | B. HVAC, peralatan medik dan peralatan penunjang | C. Peralatan medik dan prasarana | D. Penerangan dan fasilitas umum | B. HVAC, peralatan medik dan peralatan penunjang
Bidang Elektrikal | Perhitungan kapasitas Listrik secara langsung dapat dengan mengikuti? | A. Peningkatan Kwh Listrik tiap bulan rumah sakit | B. Tarif yang dikenakan pada rumah sakit | C. peningkatan BOR Rumah Sakit | D. Banyaknya konsumsi daya Rumah Sakit | C. peningkatan BOR Rumah Sakit
Bidang Elektrikal | Dalam penggunaan beban tinggi yang ada pada rumah sakit, tidak setiap waktu terjadi dalam satu hari. Perkiraan waktu beban puncak pada rumah sakit negeri maupun swasta yakni pada pukul? | A. Jam 9 - 12 untuk RS pemerintah dan Jam 14 - 17 untuk RS swasta | B. Jam 10 - 12 untuk RS pemerintah dan Jam 10 - 12untuk RS swasta | C. Jam 10 - 12 untuk RS pemerintah dan Jam 14 - 20 untuk RS swasta | D. Jam 14-17 untuk RS pemerintah dan Jam 19-12 untuk RS swasta | A. Jam 9 - 12 untuk RS pemerintah dan Jam 14 - 17 untuk RS swasta
Bidang Elektrikal | . Perhatikan beberapa keadaan berikut : 1. Adanya fluktuasi 2. Tegangan yang ekstrim 3. Frekuensi yang tidak stabil 4. Banyaknya gelombang harmonik. Keadaan yang mengambarkan kualitas listrik tidak baik nomor? | A. 1,2,3 dan 4 | B. 1 dan 3 | C. 2 dan 3 | D. 4 saja yang benar | A. 1,2,3 dan 4
Bidang Elektrikal | Alat pengaman fluktuasi tegangan adalah | A. Electrical Safety Analyzer | B. Electronic Top Balance | C. ESU Analyzer | D. Voltage Sabilizer | A. Electrical Safety Analyzer
Bidang Elektrikal | Alat peredam gelombang harmonik adalah | A. UPS | B. Harmonik filter | C. Electrical Safety Analyzer | D. Electronic Top Balance | B. Harmonik filter
Bidang Elektrikal | Pengaman tegangan Impuls/ Surja al adalah | A. Electrical Safety Analyzer | B. Electronic Top Balance | C. Surge Suppressor | D. ESU Analyzer | D. ESU Analyzer
Bidang Elektrikal | Pehatikan berikut : 1. Kapasitas dan kualitas kabel 2. Pemilihan jalur yang tepat 3. Penggandaan kabel untuk Beban-beban kritis. 4. Beban yang terlalu berpusat pada satu tempat Hal yang mempengaruhi keandalan penyaluran daya ke beban rumah sakit adalah | A. 1 dan 2 | B. 2 dan 4 | C. 3 dan 4 | D. 1 dan 4 | A. 1 dan 2
Bidang Elektrikal | Tipe sistim jaringan listrik yang dapat diterapkan pada rumah sakit, kecuali.. | A. Radial | B. Ring / loop | C. Spindel | D. Paralel | D. Paralel
Bidang Elektrikal | Tegangan jaringan pada rumah sakit dengan pilihan : | A. Tegangan menengah | B. Tegangan tinggi | C. Tegangan normal | D. Tegangan seimbang | A. Tegangan menengah
Bidang Elektrikal | Sistem tegangan rendah untuk digunakan pada bangunan 1 masa yakni yang terdekat | A. Jarak sumber terdekat | B. Jarak pusat Kontrol dan beban | C. Jarak sumber dan powe house | D. Jarak beban dan power house | D. Jarak beban dan power house
Bidang Elektrikal | Sistem tegangan menengah digunakan untuk | A. Massa bangunan berpencar (jauh) | B. Massa bangunan 1 | C. Massa bangunan rapat | D. Massa bangunan baruu | A. Massa bangunan berpencar (jauh)
Bidang Elektrikal | Kesinambungan fungsi meliputi : | A. Ketersediaan sumber listrik pengganti bila sumber utama mati | B. Ketersediaan energy alternative yang lebih murah | C. Ketersediaan suku cadang untuk korsleting | D. Ketersediaan listrik untuk seluruh fasilitas rumah sakit | A. Ketersediaan sumber listrik pengganti bila sumber utama mati
Bidang Elektrikal | Dalam menjaga kebutuhan listrik, selain bersumber dari PLN terdapat sumber listrik pengganti di rumah sakit yakni kecuali.. | A. Generator set | B. UPS | C. PLTS | D. ESA | D. ESA
Bidang Elektrikal | Berapa minimal jumlah generator set yang harus tersedia di rumah sakit? | A. 2 Buah | B. 1 Buah | C. 3 Buah | 4. 4 Buah | A. 2 Buah
Bidang Elektrikal | Perhitungan kapasitas genset harus memperhatikan dan mengikut? | A. Kurva beban maksimum dan rata-rata | B. Kurva beban minimum dan maksimum | C. Kurva beban minimum dan rata-rata | D. Kurva beban maksimum dan sedang | A. Kurva beban maksimum dan rata-rata
Bidang Elektrikal | UPS di sediakan untuk ruangan/kondisi beban-beban kritis seperti berikut, kecuali.. | A. ruangan bedah | B. ICU/ICCU/NICU/PICU | C. Lampu dan stop kontak untuk keselamatan. | D. Penerangan Jalan | D. Penerangan Jalan
Bidang Elektrikal | Perhatikan bagian berikut: dari 1. Panel genset 2. Automatic main failure 3. Panel distribusi 4. Tangki bahan bakar Bagian dari Generator set dilengkapi oleh nomor : | A. 1,2,3,4 | B. 1,2,3 | C. 1 dan 2 | D. 3 dan 4 | A. 1,2,3,4
Bidang Elektrikal | Pelengkap dari bagian UPS dilengkapi dengan | A. Kabel | B. Batterai | C. Automatic main failure | D. Panel | B. Batterai
Bidang Elektrikal | Pengamanan dan keselamatan penggunaan Listrik untuk | A. Pasien dan petugas | B. Peralatan | C. User Alkes | D, Semua jawaban benar | D, Semua jawaban benar
Bidang Elektrikal | Bahaya yang mungkin terjadi dalam gangguan aliran listrik adalah kecuali | A. Arus bocor alat | B. Tegangan sentuh | C. Arus pendek | D, Semua jawaban benar | D, Semua jawaban benar
Bidang Elektrikal | Peralatan pengaman arus bocor di ruang operasi yakni | A. ESA | B. Trafo isolasi | C. Isolator | D. Kawat konduktor | B. Trafo isolasi
Bidang Elektrikal | Pengaman alat dari petir adalah : | A. Arrester | B. Grounding | C. Surja | D. Kawat konduktor | A. Arrester
Bidang Elektrikal | Berapa besaran resistance untuk alat medik khusus maksimal yang dapat digunakan? | A. 0.1 Ohm | B. 0.2 Ohm | C. 0.3 Ohm | D. 0.4 Ohm | B. 0.2 Ohm
Bidang Elektrikal | Gangguan frekuensi liar terhadap alat medik dari | A. Pemancar dan hp. | B. Kendaraan bermotor | C. Mesin-mesin untuk pembangunan | D. Semua benar | D. Semua benar
Bidang Elektrikal | Seluruh panel-panel listrik di rumah sakit harus disediakan cadangan grup sebesar | A. Min 15% | B. Min 25% | C. Min 30% | D. Min 40% | C. Min 30%
Bidang Elektrikal | Jumlah stop kontak di bedhead pasien umum adalah | A. Minimal 2 Buah | B. Minimal 3 Buah | C. Minimal 4 Buah | D. Minimal 1 Buah | B. Minimal 3 Buah
Bidang Elektrikal | Jumlah stop kontak di bedhead pasien ICU/ICCU/NICU/PICU minimal adalah | A. RS type = A 10, RS type B =8, RS type C = 6, RS type D 4 | B. RS type = A 16, RS type B =12, RS type C = 8, RS type D 6 | C. RS type = A 12, RS type B =11, RS type C = 10, RS type D 8 | D. RS type = A 16, RS type B =14, RS type C = 10, RS type D 8 | B. RS type = A 16, RS type B =12, RS type C = 8, RS type D 6
Bidang Elektrikal | Berapa jumlah stop kontak di Ruang Operasi minimal | A. 5 unit | B. 6 Unit | C. 7 Unit | D. 8 Unit | D. 8 Unit
Bidang Elektrikal | Pada ruang operasi maka setiap stop kontak harus | A. Setidaknya ada 1 pada dinding samping | B. Berpusat pada satu panel distribusi | C. Berbeda sumber grup dipanel dustribusinya. | D. Memiliki jalur khusus tiap panel | C. Berbeda sumber grup dipanel dustribusinya.
Bidang Elektrikal | Berapa ketinggian stop kontak dari lantai? | A. 125 cm | B. 135 cm | C. 225 cm | D. 350 cm | A. 125 cm
Bidang Elektrikal | Salah satu untuk mempermudah dalam monitoring sistem kelistrikan maka | A. Setiap distribusi panel terpisah | B. Setiap stop kontak diberi warna sesuai sumber dayanya | C. Setiap kabel dilengkapi beri keterangan arus | D. setiap kabel dalam satu aliran | B. Setiap stop kontak diberi warna sesuai sumber dayanya
Bidang Elektrikal | Pada pengaman jenis RC untuk TT tertentu digunakan sebesar | A. 15 mA | B. 10 mA | C. 25 mA | D. 35 mA | B. 10 mA
Bidang Elektrikal | Pada penggunaan stop kontak pada alat, disediakan khusus sesuai dengan kapasitas | A. Voltage dan jumlah phasenya | B. Ampere dan jumlah phasenya | C. Voltge dan Ampere | D. Semua jawaban benar | B. Ampere dan jumlah phasenya
Bidang Elektrikal | Disetiap koridor dan ruangan besar tersedia Stop kontak untuk | A. Cleaning service. | B. Charger mobile | C. Kebutuhan umum | D. Keadaan darurat | A. Cleaning service.
Bidang Elektrikal | Berapa jumlah stop kontak yang tersedia di Ruang klinik? | A. Minimal 3 Buah. | B. Minimal 2 Buah | C. Minimal 1 Buah | D. Minimal 4 Buah | A. Minimal 3 Buah.
Bidang Elektrikal | Jenis lampu yamg dianjurkan digunakan di RS | A. LED | B. Neon | C. HID | D. Bohlam Pijar | A. LED
Bidang Mekanikal | Tingkat Ketahanan Api (TKA) ruang ICU/ICCU | A. 0,5 jam | B. 1 jam | C. 2 Jam | D. 3 jam | C. 2 Jam
Bidang Mekanikal | Sistem proteksi kebakaran yang boleh digunakan pada ruang OK | A. CO2 | B. Fire . | C. Fire extinghuider | D. Hallon | B. Fire .
Bidang Mekanikal | Instalasi mekanikal pada Rumah Sakit, di antaranya terdiri dari : I. Jaringan penerangan; II. Jaringan plambing; III. Jaringan komunikasi; IV. Jaringan gas medik; V. Jaringan tata udara | A. I, II, IV | B. I, II, IV dan V | C. II, III, dan IV | D. II, IV dan V | D. II, IV dan V
Bidang Mekanikal | Jika jarak lantai ke lantai 4 meter, panjang ram termasuk bordesnya, sekitar: | A. 32 m | B. 36 m | C. 40 m | D. 44 m | B. 36 m
Bidang Mekanikal | Uraikan langkah awal yang perlu diperhatikan sebelum membuat rancangan sistem instalasi gas medik dan vakum medik? | a. Membuat gambar sistim instalasi gas medik dan vakum medik | b. Menentukan kalkulasi kebutuhan pasokan | c. Menentukan jenis barang yang akan dipergunakan | d. Menentukan titik sudut yang tepat | b. Menentukan kalkulasi kebutuhan pasokan
Bidang Mekanikal | Sebutkan fungsi dari sistim instalasi gas medik dan vakum medik ? | A. Kenyamanan pekerja bagian gas medik | B. Keselamatan pasien | C. Kemudahan pekerja bag | D. Keamanan supply, menghindari kesalahan pasokan, supply yang tidak terputus | D. Keamanan supply, menghindari kesalahan pasokan, supply yang tidak terputus
Bidang Mekanikal | Apa peraturan yang mengatur mengenai kwalitas gas medik ? | A. Undang undang no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit | B. Permenkes no. 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada pelayanan fasilitas kesehatan | C. Undang undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan | D. Undang undang no. 47 tahun 2021 | B. Permenkes no. 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada pelayanan fasilitas kesehatan
Bidang Mekanikal | Sebutkan sumber dari gas oksigen medik | A. Udara | B. Campuran udara dan gas dinitrogen oksida | C. Oksigen dari pompa aquarium | D. Oksigen dari pabrikan dan oksigen konsentrator | D. Oksigen dari pabrikan dan oksigen konsentrator
Bidang Mekanikal | Dalam sebuah ruangan isolasi infeksi melalui udara, udara harus tidak boleh? | A. Re-sirkulasi | B. Di filter melalui HEPA filter | C. Terkena sinar ultraviolet | D. Pertukaran secara minimum 4 perubahan per jam | A. Re-sirkulasi
Bidang Mekanikal | Berapa ketinggian minimum asupan udara untuk kompresor udara medis yang harus dipasang di atas tanah? | A. 5 Kaki | B. 15 Kaki | C. 20 Kaki | D. 25 Kaki | C. 20 Kaki
Bidang Mekanikal | Sebutkan kegunaan dari validasi sistim instalasi gas dan vakum medik | a. Untuk memberikan arsip | b. Untuk klaim pembayaran | c. Untuk menyatakan pekerjaan sudah selesai | d. Untuk memastikan bahwa semua keamanan dan kinerja yang diperlukan persyaratan instalasi gas medik dan vakum medik akan terpenuhi. | d. Untuk memastikan bahwa semua keamanan dan kinerja yang diperlukan persyaratan instalasi gas medik dan vakum medik akan terpenuhi.
Bidang Mekanikal | Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat rancangan atau desain instalasi gas medik dan vakum medik ? | a. Jalur yang akan dipakai untuk pemasangan sistim | b. Design dari konsultan | c. Kebutuhan terminal gas in dan out, laju aliran dan tekanan, aliran yang beragam untuk setiap sistim bagian pipa, dan aliran total | D. Titik sudut posisi yang memudahkan dan tidak membuat ruangan menjadi sempit | c. Kebutuhan terminal gas in dan out, laju aliran dan tekanan, aliran yang beragam untuk setiap sistim bagian pipa, dan aliran total
Bidang Mekanikal | Bagaimana cara pencegahan kebakaran diruang sentral gas ? | a. Menutup rapat ruangan sentral | b. Dengan memisahkan menyekat ruang gas dengan ruangan vakum dan compressor, menyediakan APAR, memasang tanda larangan merokok | c. Menyediakan air untuk pemadaman api / hidran | d. Membangun ruangan anti kebakaran | b. Dengan memisahkan menyekat ruang gas dengan ruangan vakum dan compressor, menyediakan APAR, memasang tanda larangan merokok
Bidang Mekanikal | Bagaimana cara pencegahan agar sumber listrik untuk sistim instalasi gas medik dan vakum medik tidak terputus ? | a. Menggunakan aki / baterei | b. Sumber listrik dari sub sirkuit final khusus yang dianggap "penting " ( tidak boleh putus) dalam strategi distribusi listrik. | c. Menggunakan sumber daya sendiri dengan genset | d. Tidak mengunakan kabel sambungan | b. Sumber listrik dari sub sirkuit final khusus yang dianggap "penting " ( tidak boleh putus) dalam strategi distribusi listrik.
Bidang Mekanikal | Sebutkan cara pembumian sistim instalasi gas medik dan vakum medik | a. Membuat pembumian terpisah | b. Pipa gas medik dapat digunakan untuk pembumian | c. Pipa gas medik harus terkoneksi ke pembumian distribusi listrik | d. Pipa gas medik dapat digunakan secara bersamaaan | c. Pipa gas medik harus terkoneksi ke pembumian distribusi listrik
Bidang Mekanikal | Sebutkan susunan dari titik supply (outlet dan inlet) gas bertekanan positif dan negatif | a. O2, udara tekan medikal, udara alat, N2O, Vakum, AGSS | b. O2, udara tekan medikal, udara tekan alat, N2O, AGSS, Vakum | c. O2, N2O, udara tekan medikal, udara tekan alat, Vakum, AGSS | d. N2O, udara tekan medikal, udara tekan alat, Vakum, AGSS | c. O2, N2O, udara tekan medikal, udara tekan alat, Vakum, AGSS
Bidang Mekanikal | Pipa (Copper Tube) apa yang dipakai untuk area header manifold utk gas bertekanan tinggi. | a. Pipa (Tube) untuk tekanan rendah | b. Pipa (Tube) untuk tekanan tinggi | c. Pipa (Tube) untuk tekanan menengah | d. Pipa(Tube) untuk tekanan minimum | b. Pipa (Tube) untuk tekanan tinggi
Bidang Mekanikal | Jelaskan kegunaan relief valve (katup pelepas tekanan) | a. Untuk mengatur tekanan | b. Untuk membuka dan menutup aliran | c. Untuk menghindari kerusakan | d. Untuk melepaskan tekanan yang berlebih dari yang diperlukan | b. Untuk membuka dan menutup aliran
Bidang Mekanikal | Dimana saja dibutuhkan Inlet buangan sisa gas anestesi ? | a. Ruang rawat inap | b. Ruang HCU (high care unit) | c. Ruang Operasi / Operating Teater | d. Ruang isolasi | c. Ruang Operasi / Operating Teater
Bidang Mekanikal | Sebutkan satu standart pipa gas medik | a. ASTM B 819, BSEN 13348, JIS 3300, setara | b. ASTM B 88 | c. Schedule 40 | d. ASTM B 89 | a. ASTM B 819, BSEN 13348, JIS 3300, setara
Bidang Mekanikal | Apakah ada standart lain utk Pipa Gas medik ? | a. ASTM B 80 | b. ASTM B 88 | c. Pipa PVR | d. ASTM B 280 ACR/MED, Stainless Steel | a. ASTM B 80
Bidang Mekanikal | Bagaimana cara memotong pipa gas medik ? | a. Dengan Cutter pipe / alat khusus pemotong pipa | b. Dengan gergaji | c. Dengan alat potong ?Cutting wheels | d. Dengan pisau | a. Dengan Cutter pipe / alat khusus pemotong pipa
Bidang Mekanikal | Mengapa memakai alat khusus potong pipa (Cutter pipe) ? | a. Agar Pipa estetik | b. Supaya rata | c. Agar dapat hasil lebih cepat | d. Agar tidak ada gram / sisa serbuk potongan | d. Agar tidak ada gram / sisa serbuk potongan
Bidang Mekanikal | Apa perbedaan pipa dan tubing ? | a. Jika disebut Pipa maka ukuran yang dipakai adalah ukuran diameter, dalam, sedangkan tubing adalah diameter luar | b. Tubing lebih tebal dari pipa | c. Tidak ada perbedaan | d. Lebih mahal pipa tubing | a. Jika disebut Pipa maka ukuran yang dipakai adalah ukuran diameter, dalam, sedangkan tubing adalah diameter luar
Bidang Mekanikal | Jelaskan cara penyambungan tubing tembaga | a. Memakai gas acetylene dan Oksigen, dialirkan gas Nitrogen pada saat penyambungan, dan memakai kawat las perak | b. Memakai gas LPG dan Oksigen, dialirkan gas Nitrogen pada saat penyambungan, dan memakai kawat las perak | c. Memakai gas tabung kecil untuk camping, dialirkan gas Nitrogen pada saat penyambungan, dan memakai kawat las perak | d. Memakai gas apapun dan dipasang pada saat penyambungan | a. Memakai gas acetylene dan Oksigen, dialirkan gas Nitrogen pada saat penyambungan, dan memakai kawat las perak
Bidang Mekanikal | Apakah pipa tembaga setelah dipasang perlu dicat ? | a. Untuk menghindari korosi | b. Tidak perlu | c. Agar tampak bersih | d. Untuk dapat segera diindetifikasi jenis gas untuk pipa tersebut | d. Untuk dapat segera diindetifikasi jenis gas untuk pipa tersebut
Bidang Mekanikal | Perlukah dipasang label jenis gas untuk pipa yang sdh terpasang ? | a. Tidak Perlu | b. Untuk memudahkan mencari kebocoran gas | c. Untuk menutupi lasan pipa | d. Dipasang label supaya dapat mengindentifikasi jenis gas | d. Dipasang label supaya dapat mengindentifikasi jenis gas
Bidang Mekanikal | Berapa tekanan yang dipakai untuk tes tekan mengecek kebocoran ? | a. tiga kali tekanan kerja | b. dua kali tekanan kerja | c. satu setengah kali tekanan kerja | d. empat kali tekanan kerja | c. satu setengah kali tekanan kerja
Bidang Mekanikal | Mengapa dilakukan partial test pada saat pemasangan pipa ? | a. Supaya pada akhir kerja tidak perlu ditest | b. Agar menjaga pipa terpasang tidak diambil pencuri | c. Untuk mengetahui area yang baru terpasang pipanya tidak terjadi kebocoran. | d. Untuk melihat apakah terpasang dengan benar | c. Untuk mengetahui area yang baru terpasang pipanya tidak terjadi kebocoran.
Bidang Mekanikal | Bolehkah penyambungan pipa tidak memakai fitting ? | a. Boleh tanpa fitting | b. Kebanyakan harus memakai fitting | c. Boleh memakai pipa yang ukurannya lebih besar | d. tidak diwajibkan | b. Kebanyakan harus memakai fitting
Bidang Mekanikal | Pemasangan pipa gas medik dalam dinding harus dilindungi pipa PVC | a. Benar | b. Tidak perlu | c. Jika dianggap perlu | d. Tidak wajib | a. Benar
Bidang Mekanikal | Diarea mana saja pipa gas medik tidak boleh dipasang | a.Di area dapur, elevator shafts, area mesin elevator, area dengan api yang terbuka, area service listrik melebihi 600 Volts | b. Diarea limbah cair | c. Diarea CSSD | d. Diarea limbah B3 | a.Di area dapur, elevator shafts, area mesin elevator, area dengan api yang terbuka, area service listrik melebihi 600 Volts
Bidang Mekanikal | Mengapa pada saat pengelasan pipa perlu diliri gas Nitrogen ? | a. Supaya pipa tidak terlalu panas, karena nitrogen sifatnya dingin | b. Supaya tidak terdapat kerak hitam diarea bagian dalam pengelasan pipa | c. Supaya hasil pengelasan baik | d. Supaya tidak terhambat | b. Supaya tidak terdapat kerak hitam diarea bagian dalam pengelasan pipa
Bidang Mekanikal | Apa perbedaan pipa dan tubing ? | a. Sama saja | b. Jika disebut pipa maka yang dipakai diameter dalam, sedangkan tubing yang dipakai diameter luar | c. Tergantung jenis material | d. sama-sama mahal | b. Jika disebut pipa maka yang dipakai diameter dalam, sedangkan tubing yang dipakai diameter luar
Bidang Mekanikal | Berapa lama test tekan dilakukan ? | a. 8 jam | b. 24 jam | c. 16 jam | d. 4 jam | b. 24 jam
Bidang Mekanikal | Berapa tekanan yang dipakai untuk test tekan tersebut point 29 | a. 150 % dari tekanan kerja | b. 120% dari tekanan kerja | c. 200% dari tekanan kerja | d. 100% dari tekanan kerja | b. 120% dari tekanan kerja
Bidang Mekanikal | Mengapa setelah pemasangan instalasi pipa gas medik harus di purging ? | a. Untuk membersihkan sisa sisa debu, kotoran lain | b. Untuk mengetahui adanya kebocoran | c. Untuk mengeringkan air dalam pipa | d. Untuk memudahkan penggunaan | a. Untuk membersihkan sisa sisa debu, kotoran lain
Bidang Mekanikal | Perlukah dipasang dew point meter dan CO monitor pada sistem udara tekan medik dan atau udara tekan alat | a. Harus | b. Tidak perlu | c. Jika diminta | d. tidak wajib | a. Harus
Bidang Mekanikal | Apakah kegunaan sistem buangan sisa gas anestesi di ruang operasi ? | a. Untuk menjaga ruang operasi agar tetap steril | b. Untuk mengeluarkan sisa gas anestesi di ruang operasi | c. Untuk menjaga temperatur, suhu dan kelembaban udara di kamar operasi | d. untuk buangan cairan | b. Untuk mengeluarkan sisa gas anestesi di ruang operasi
Bidang Mekanikal | Jenis alarm apa saja yang harus dipasang di instalasi gas medik dan vakum medik | a. Alarm untuk dirawat inap | b. Alarm lokal, alarm utama, alarm wilayah | c. Alarm jika terjadi kebakaran | d. Alarm peringatan | b. Alarm lokal, alarm utama, alarm wilayah
Bidang Mekanikal | Katup katup yang harus ada pada instalasi gas medik dan vakum medik : katup Induk, katup distribusi, katup pembagi | a. Benar | b. Salah | c. Jika dianggap perlu | d. tidak perlu | a. Benar
Bidang Mekanikal | Sebutkan kegunaan gas Oxygen untuk pasien | a. Untuk kenyamanan pasien | b. Untuk terapi pernafasan dan bantuan hidup | c. Menambah pendapatan rumah sakit | d. Mambah profit | b. Untuk terapi pernafasan dan bantuan hidup
Bidang Mekanikal | Apakah katup darurat (emergency Valve) perlu dipasang pada setiap ruang bedah dan ruang intensif ? | a. salah | b. benar | c. Jika dianggap perlu | d. tidak perlu | b. benar
Bidang Mekanikal | Pemasangan pipa gas medik harus menggunakan gantungan pipa yang terbuat dari baja (besi) dengan jarak antara gantungan maksimum 2,5 m | a. salah | b. benar | c. jika dianggap perlu | d. tidak perlu | b. benar
Bidang Mekanikal | Bolehkah menyimpan barang barang selain untuk keperluan penanganan gas pada ruangan pemyimpanan gas dan sentral gas ? | a.Dilarang | b.Tidak dilarang | c. Boleh jika tidak ada ruangan lain | d. Selalu boleh | a.Dilarang
Bidang Mekanikal | Apakah header bar dalam keadaan kosong atau terhubung dengan tabung kosong katup header bar harus selalu tertutup dengan benar ? | a. Benar | b. Salah | c. Tidak perlu | d. tidak berpengaruh | a. Benar
Bidang Mekanikal | Apakah tabung harus diberi pengaman /terikat ke konstruksi permanen ? | a. Benar | b. Salah | c. Jika diperlukan | d. Tidak wajib | a. Benar
Bidang Mekanikal | Wall outlet gas medik dan inlet vakum medik jenis wall dipasang / ditanam dengan ketinggian antara 140 s/d 150 cm diatas lanrtai | a. Salah | b. Benar | c. Tidak harus | d. tidak berpengaruh | b. Benar
Bidang Mekanikal | Bila digunakan untuk melayani 1 (satu) bed, maka diletakkan disebelah wall outlet / inlet diletakkan ditengah tengah 2 (dua) bed tersebut. | a. Salah | b. Benar | c. Tidak harus | d. tidak berpengaruh | b. Benar
Bidang Mekanikal | Untuk pemakaian dikamar operasi, wall/inlet dipasang didinding dekat bagian kepala pasien pada meja operasi | a. Salah | b. Benar | c. Tidak harus | d, tidak berpengaruh | b. Benar
Bidang Mekanikal | Pemasangan setiap outlet gas medik /Inlet vakum medik diberi nama ,warna yang berbeda, ukuran drat/sekrup yang berbeda pula atau pin hole index yang berbeda | a. Benar | b. Salah | c. Jika diperlukan | d. tidak wakib | a. Benar
Bidang Mekanikal | Oksigen konsentrator dapat menghasilkan keluaran Oksigen dengan konsenterasi Oksigen minimal 90 % | a. Salah | b. Benar | c. Tidak harus | d. tidak wajib | b. Benar
Bidang Mekanikal | Standart yang dipakai sistem perpipaan gas medis SNI ISO 7396-1;2016 tahun 2021 Permenkes no. 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, Pedoman teknis prasarana rumah sakit sistem instalasi gas medik dan vakum medik. Tahun 2012 | a. Salah | b. Benar | c. Tidak harus | d. tidak wajib | b. Benar
Bidang Mekanikal | Dalam hal penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan di ruang operasi, ruang intensif, dan ruang gawat darurat harus dilakukan melalui penyaluran pada sistem instalasi gas medik dan vakum medik | a. Salah | b. Benar | c. Tidak harus | d. bebas digunakan | b. Benar
Bidang Mekanikal | Dalam penggunaan gas medik dan vakum medik wajib dioperasikan oleh petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi dibidang gas medik dan vakum medik atau menunjuk pihak yang berkompeten | a. Benar | b. Salah | c. Jika diperlukan | d. tidak wajib | a. Benar
Bidang Mekanikal | Instalasi gas medik dan vakum medik harus diuji dan diperiksa sebelum dioperasionalkan untuk pertama kali oleh institusi penguji yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | a. Benar | b. Salah | c. Tidak harus | d. dapat dilakukan bebas | a. Benar
Bidang Informatika | Sistem Informasi rumah sakit (SIRS), meliputi I. data identitas Rumah Sakit; II. data rekapitulasi kegiatan pelayanan; III. data manajemen pengelolaan Rumah Sakit; IV. data kompilasi penyakit/morbiditas pasien | A. I dan II | B. I dan III | C. I, II dan III | D. I, III dan IV | D. I, III dan IV
Bidang Informatika | Hal-hal tersebut merupakan alasan digunakannya digitalisasi pelayanan rumah sakit, kecuali: | a. Efisiensi pelayanan | b. Pengurangan antrian layanan | c. Efektivitas kinerja tenaga kesehatan | d. Pendukung gerakan paperless | c. Efektivitas kinerja tenaga kesehatan
Bidang Informatika | Laboratorium tertentu mulai buka dan menerima layanan pukul 8.00, dan pada saat dibuka sudah berkumpul 12 orang yang ingin melakukan pemeriksaan. Jika layanan pemeriksaan segera/cito memerlukan waktu 15 – 30 menit, paling cepat pukul berapa pengunjung kesembilan dilayani: | A. 08.30 | B. 09.00 | C. 09.30 | D. 10.00 | D. 10.00
Bidang Informatika | Hal-hal tersebut merupakan alasan digunakannya digitalisasi pelayanan rumah sakit, kecuali: | a. Efisiensi pelayanan | b. Pengurangan antrian layanan | c. Efektivitas kinerja tenaga kesehatan | d. Pendukung gerakan paperless | c. Efektivitas kinerja tenaga kesehatan
Bidang Informatika | Siklus informasi /pengolahan dataa dapat diartikan? | A. Sistem informasi data dengan alur yang berulang | B. Sistematik proses data didapatkan dari user | C. Alur data dibutuhkan dan diterima untuk dilakukan pengolahan | D. Gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna | D. Gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna
Bidang Informatika | Hambatan dalam mencapai fungsi untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data klinis dari berbagai sumber daya dan sistem adalah | A. Logistik | B. Material | C. Device | D. Sumberdaya Manusia | A. Logistik
Bidang Informatika | Terdapat SDO (Standards development organization) kecuali | A. HL7 | B. EDIFACT | C. ACR/NEMA | D. FGI | D. FGI
Bidang Informatika | 8. Dibawah ini yang bukan termasuk komponen standar dalam nurse call sistem? | A. Master Stations | B. Room Stations | C. Duty and Staff Stations | D. Stations | D. Stations
Bidang Informatika | Electronic Health Record Systems adalah | A. Gudang informasi yang dipelihara secara elektronik tentang status kesehatan dan healthcare termasuk dokumen yang sah | B. Gudang data informasi keseluruhan sistem dicatat secara sah | C. Kumpulan informasi rumah sakit yang dicatat secara sah | D. kumpulan informasi rumah sakit dipelihara secara elektronik | A. Gudang informasi yang dipelihara secara elektronik tentang status kesehatan dan healthcare termasuk dokumen yang sah
Bidang Informatika | Dalam Electronic Health Record Systems memiliki fungsi berikut | A. Mengatur dan menganalisis data pasien dalam beberapa jumlah data | B. Menganalisis dan menampilkan data pasien dalam jumlah terbatas | C .Menganalisis, menampilkan dan mengatur data pasien dalam jumlah banyak | D. Mengumpulkan data pasien dalam jumlah banyak | C .Menganalisis, menampilkan dan mengatur data pasien dalam jumlah banyak
Bidang Informatika | Hal-hal tersebut merupakan alasan digunakannya digitalisasi pelayanan rumah sakit, kecuali: | a. Efisiensi pelayanan | b. Pengurangan antrian layanan | c. Efektivitas kinerja tenaga kesehatan | d. Pendukung gerakan paperless | c. Efektivitas kinerja tenaga kesehatan
Bidang Medis | Alat-alat kesehatan ini paling sering digunakan di rumah sakit, kecuali: | a. Stetoskop | b. tensimeter | c. termometer | D. mikroskop | D. mikroskop
Bidang Medis | Alat-alat kedokteran yang wajib diketahui fungsinya: I. Ventilator; II. Elektrokardiogram (EKG); III. Endoskopi; IV. Ultrasonography (USG); V. Alat cek darah | A. I, II dan III | B. I, III dan IV | C. II, III dan V | D. I, III dan V | D. I, III dan V
Bidang Medis | Alat yang digunakan berkaitan dengan kondisi dan fungsi jantung: | a. Electromyogram | b. elektro encephalo graph | c. sprirometer | d. treadmill | d. treadmill
Bidang Medis | Dalam suatu Rumah Sakit yang memiliki tenaga medis sebanyak 180 orang, rata-rata bertugas 7 jam sehari. Pada saat mulai bertugas, tenaga medis harus menggunakan masker baru yang harus diganti setiap empat jam, berapa jumlah masker yang perlu disiapkan Rumah Sakit per hari untuk kebutuhan tenaga medis : | A. 180 | B. 360 | C. 540 | D. 720 | B. 360
Bidang Medis | Jika sebuah alat kesehatan dibeli dengan harga 1.040.564 USD dan mendapatkan pengurangan harga sebanyak 148,652 USD per tahun, berapa perkiraan masa pakai alat dalam tahun? | A. 6 | B. 7 | C. 8 | D. 9 | B. 7
Bidang Medis | Alat yang digunakan berkaitan dengan kondisi dan fungsi jantung: | a. Electromyogram | b. elektro encephalo graph | c. sprirometer | d. treadmill | d. treadmill
Bidang Medis | Tahapan pengendalian Alkes berdasarkan produksi Alkes sesuai dengan permenkes no? | A. Pemenkes No 20 Tahun 2017 tentang cara produksi Alkes yang baik dan benar | B. Permenkes No 63 tahun 2017 cara uji Alkes klinik yang benar | C. Permenkes No. 1191 Tahun 2019 tentang penyaluran Alkes | D. Permenkes NO 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi Alkes | A. Pemenkes No 20 Tahun 2017 tentang cara produksi Alkes yang baik dan benar
Bidang Medis | Sebutkan Undang-undang yang mewajibkan kegiatan kalibrasi peralatan kesehatan | A. UU No 14 Tahun 2009 | B. UU No 44 Tahun 2009 | C. UU No 54 Tahun 2015 | D, UU No 24 Tahun 2021 | B. UU No 44 Tahun 2009
Bidang Medis | Sebutkan jenis kegiatan pemeliharaan peralatan medis ? | A. Pemeriksaan fungsi alat | B. Kalibrasi, pemeriksaan fungsi alat | C. Pemeliharaan preventif dan kreatif | D. Inspeksi, pemeliharaan preventif, pemeliharaan kuratif | D. Inspeksi, pemeliharaan preventif, pemeliharaan kuratif
Bidang Medis | Tahapan pengendalian Alkes berdasarkan produksi Alkes sesuai dengan permenkes no? | A. Pemenkes No 20 Tahun 2017 tentang cara produksi Alkes yang baik dan benar | B. Permenkes No 63 tahun 2017 cara uji Alkes klinik yang benar | C. Permenkes No. 1191 Tahun 2019 tentang penyaluran Alkes | D. Permenkes NO 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi Alkes | A. Pemenkes No 20 Tahun 2017 tentang cara produksi Alkes yang baik dan benar
Bidang Medis | Suatu kombinasi dari setiap tindakan untuk menjaga suatu alat agar mencapai suatu kondisi yang bisa diterima, yaitu kondisi yang menjamin alat dapat berfungsi normal disebut | A. Pemeliharaan | B. Perbaikan | C. Perusakan | D. Pelumasan | A. Pemeliharaan
Bidang Ekologi Lingkungan | Satu-satunya panduan yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO) pada tahun 1999 dan yang terakhir direvisi pada tahuan 2014, adalah panduan tentang: | a. Pengelolaan yang sehat atas limbah dari aktivitas Rumah Sakit | b. Pengelolaan air limbah Rumah Sakit | c. Pemeliharaan dan perawatan IPAL Rumah Sakit | d. Standar dan pembatasan effluent Rumah Sakit | a. Pengelolaan yang sehat atas limbah dari aktivitas Rumah Sakit
Bidang Ekologi Lingkungan | Berikut ini merupakan limbah B3, kecuali: | A. Limbah minyak | B. limbah cucian Rumah Sakit | C. sisa makanan Rumah Sakit | D. Baterai | D. Baterai
Bidang Ekologi Lingkungan | Karakteristik air limbah rumah sakit sangat bervariasi karakteristik kualitasnya. Manakah sumber air limbah dibawah ini yang perlu dilakukan pengolahan awal (pre treatment) sebelum dilakukan pengolahan dengan IPAL : | a. Air limbah laundry | b. Air Limbah Dapur Gizi | c. Air Limbah Kamar Mandi dan Water Closet | d. Jawaban a dan b benar | d. Jawaban a dan b benar
Bidang Ekologi Lingkungan | Jika kebutuhan air bersih untuk Rumah Sakit diperkirakan mencapai 75 m3 per hari, berapa perkiraan limbah cair yang dihasilkan per hari: | A. 45 m3 | B. 55 m3 | C. 60 m3 | D. 70 m3 | C. 60 m3
Bidang Ekologi Lingkungan | Pengelolaan lingkungan di rumah sakit menjadi isu strategis, karena apabila gagal dalam pengelolaan lingkungan tersebut dapat menyebabkan risiko didalam rumah sakit, yakni : | a. Pencemaran dan kontaminasi Lingkungan, Infeksi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | b. Infeksi Nosokomial dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | c. Pencemaran Lingkungan, konflik social, Infeksi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | d. Pencemaran Lingkungan, Ancaman hokum pidana dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | a. Pencemaran dan kontaminasi Lingkungan, Infeksi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bidang Ekologi Lingkungan | Saat menangani dan mengangkut limbah B3, staf harus dilatij untuk memenuhi standar yang mana? | A. NFPA 99 Edisi 2012 | B. NFPA 101 Edisi 2012 | C. DOT | D. OSHA | C. DOT
Bidang Ekologi Lingkungan | Mengapa lebih dari 95% lokasi rumah sakit disekitar pemukiman masuk dalam tantangan dalam pengelolaan limbah? | A. Karena meningkatnya pencemaran dan pidana pembuangan limbah rumah sakit | B. Karena terdapat kegagalan pengelolaan limbah dan ketidaktaatan perizinan | C. Karena adanya potensi konflik sosial | D. Karena adanya tuntutan standarisasi pengolahan limbah | C. Karena adanya potensi konflik sosial
Bidang Ekologi Lingkungan | Berikut sistem Tanggap Darurat IPAL, Kecuali | A. Sistem keamanan fasilitas | B. Sistem pencegahan tumpahan bahan kimia | C. Sistem pengujian peralatan | D. Sistem integrasi komunikasi | D. Sistem integrasi komunikasi
Bidang Ekologi Lingkungan | Pengolahan limbah medis dengan metode setempat (on site) di rumah sakit dapat menggunakan teknologi pengolahan sebagai berikut, kecuali : | a. incinerator | b. Autoklaf dengan pencacah | c. Open burning | d. Micro wave | c. Open burning
Bidang Ekologi Lingkungan | Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang kesehatan lingkungan Rumah Sakit | a. permenkes no 9/2014 | b. permenkes no 7/2019 | c. permenkes no 32/2017 | d. permenkes no 4/2018 | b. permenkes no 7/2019
Bidang Ekologi Lingkungan | Diantara peraturan perundangan dibawah ini, manakah yag mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk lingkungan hidup di rumah sakit | a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 | b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 | c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengelolaan risiko kesehatan lingkungan di rumah sakit, diantaranya dapat menggunakan teori dinamika kesehatan lingkungan atau teori simpul. Dalam teori simpul ini, akan melakukan pengamatan, pengukuran dan engendalian pada simpul-simpul secara berurutan sebagai berikut : | a. Simpul A (Sumber risiko/dampak), Simpul B (Dampak pada manusia), Simpul C (Media Lingkungan) dan Simpul D (Gejala klinis) | b. Simpul A (Sumber Risiko/dampak), Simul B (Media Lingkungan), Simpul C (Dampak pada manusia) dan Simpul D (Gejala klinis) | c. Simpul A (Sumber Risiko/dampak), Simpul B (gejala klinis), Simpul C (Dampak pada manusia) dan Simpul D (media lingkungan) | d. Simpul A (gejala klinis), Simpul B (sumber risiko/dampak), Simpul C (Media Lingkungan) dan Simpul D (Dampak pada manusia) | b. Simpul A (Sumber Risiko/dampak), Simul B (Media Lingkungan), Simpul C (Dampak pada manusia) dan Simpul D (Gejala klinis)
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengelolaan lingkunga, pihak rumah sakit sebaiknya tidak mengalami kegagalan dalam pengelolaan lingkungan tersebut, karena saat ini akan menghadapi tantangan/ancaman eksternal sebagai berikut, kecuali : | a. Peraturan perundangan yang semakin ketat | b. Ancaman hukum pidana | c. Konflik social | d. Infeksi dan K3 pada lingkungan sumber | d. Infeksi dan K3 pada lingkungan sumber
Bidang Ekologi Lingkungan | Untuk mengidentifikasi risiko dan dampak negative terhada terhadap lingkungan di rumah sakit, maka pengelola rumah sakit perlu melakukan manajemen risiko. Berikut urutan tahapan pelaksanaan manajemen risiko lingkungan : | a. Mengidentifikasi dan memetakan langkah mitigasi , menganalisis risiko, mengevaluasi risiko dan menyimpulkan risiko | b. Mengidentifikasi dan memetakan risiko, mengevaluasi risiko, menganalisis risiko dan mitigasi risiko | c. Mengidentifikasi dan memetakan factor bahaya risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko dan menentukan cara pajanan risiko | d. Mengidentifikasi dan memetakan risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko | d. Mengidentifikasi dan memetakan risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengelolaan limbah di rumah sakit, kita mengenal apa yang disebut Hirarki pengelolaan limbah (waste hierarchy), sebutkan urutannya | a. Disposal, Prevention, Reduction, recycling and Recovery | b.Prevention, Disposal, Reduction, recycling and Recovery | c. Reduction, recycling, Recovery, Prevention, and Disposal | d. Prevention, Reduction, recycling, Recovery and Disposal | d. Prevention, Reduction, recycling, Recovery and Disposal
Bidang Ekologi Lingkungan | Sumber dan jenis air limbah dari kegiatan air limbah dibawah ini wajib dilakukan pengolahan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah-IPAL (sewage Treatment Plant), kecuali : | a. Air Limbah Kamar Mandi | b. Air Limbah Water Closet | c. Air Hujan | d. Air Limbah Laundry | c. Air Hujan
Bidang Ekologi Lingkungan | Menurut Peraturan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016, air limbah yang dihasilkan rumah sakit termasuk dalam kategori ? | a. Air limbah industry | b. Air limbah domestic | c. Air limbah rumah tangga | d. Air limbah dengan pengolahan khusus | b. Air limbah domestic
Bidang Ekologi Lingkungan | Jenis air limbah dari sumber unit kegiatan rumah sakit dibawah ini adalah yang paling sering menimbulkan kegagalan system pengolahan biologi pada IPAL di rumah sakit : | a. Air limbah laundry karena mengandung pH yag sangat basa | b. Air Limbah dapur gizi karena mengandung zat orgaik tinggi | c. Air limbah laboratorium karena mengandung bahan kimia berbahaya | d. Air limbah kamar mayat karena mengandung formalin | a. Air limbah laundry karena mengandung pH yag sangat basa
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam menentukan system pengolahan air limbah di rumah sakit, maka banyak alternative system pengolahan yang bisa dipilih sebagai berikut, kecuali : | a. Sistem pengolahan aerob | b. Sistem pengolahan an aerob | c. Sistem pengoalahan gabungan aerob dan an aetob | d. Sistem pengolahan gabungan an organic dan organic | d. Sistem pengolahan gabungan an organic dan organic
Bidang Ekologi Lingkungan | Pengolahan air limbah dengan teknologi lumpur aktif dengan system extended aeration yang banyak dipakai dirumah sakit termasuk dalam system | a. Pengolahan air limbah aerobic | b. Pengolahan air limbah an aerobik | c. Pengolahan air limbah gabungan aerobic dan aerobik | d. Pengolahan air limbah organik | a. Pengolahan air limbah aerobic
Bidang Ekologi Lingkungan | Berikut adalah bagan alir proses yang benar secara berurutan dalam teknologi pengolahan air limbah rumah sakit dengan extended aeration dimana lumpur yang dihasilkan ditampung dalam bak sludge digestion | a. Saringan kasar, Bak Ekualisasi, Bak Aerasi, bak sedimentasi dan bak efluen | b. Saringan kasar, Bak Aerasi, Bak Ekualisasi, bak sedimentasi, bak desinfeksi dan bak efluen | c. Bak Ekualisasi, Bak Aerasi, bak sedimentasi, bak desinfeksi, bak efluen dan Saringan kasar, | d. Bak Ekualisasi, Bak sedimentasi awal, Bak Aerasi, bak sedimentasi akhir, bak desinfeksi dan flow meter | a. Saringan kasar, Bak Ekualisasi, Bak Aerasi, bak sedimentasi dan bak efluen
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengolahan biologi, maka kebutuhan oksigen dalam bak/tangki aerasi IPAL harus memenuhi kecukupan agar IPAL berkinerja baik. Berikut alat yang digunakan untuk melakukan oxygen transfer dalam air limbah di bak aerasi : | a. Mesin Blower | b. Diffuser | c. Mesin Aerator | d. Submersible pump | b. Diffuser
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengolahan air limbah, maka parameter berikut yang termasuk dalam kategori parameter baku mutu air limbah, kecuali : | a. BOD (Biological Oxygen Demand) | b. COD (Biochemical Oxygen Demand) | c. pH | d. Suspended Volume Index 30 | d. Suspended Volume Index 30
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengolahan air limbah, maka parameter berikut yang termasuk dalam kategori parameter system dalam pengolahan air limbah, diantaranya | a. BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, SVi30 | b. DO, MLVSS, SVi30 | c. Total Coliform | d. Suhu, pH, Warna dan kekeruhan | b. DO, MLVSS, SVi30
Bidang Ekologi Lingkungan | Air limbah rumah bersifat infeksius karena mengandung bakteri pathogen. Berikut parameter biologi yang digunakan dalam baku mutu air limbah rumah sakit | a. Total Coliform | b. E. coli | c. Bakteri Stapillococcus | d. Bakteri Shigella | a. Total Coliform
Bidang Ekologi Lingkungan | Kegagalan proses desinfensi air limbah pada proses akhir pengolahan IPAl akan menyebabkan risiko penularan penyakit. Penyakit yang disebabkan air limbah termasuk dalam jenis : | a. Air borne desease | b. Water borne desease | c. Infection desease | d. Cross infection desease | b. Water borne desease
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam merencanakan IPAL di rumah sakit, maka hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kriteria desain perencanaan adalah sebagai berikut, kecuali | a. Debit olah air limbah (hydraulic capacity) | b. Konsentrasi BOD inlet yang diperhitungkan | c. Konsentrasi BOD outlet yang diharapkan | d. Konsentrasi pH outlet yang diukur | d. Konsentrasi pH outlet yang diukur
Bidang Ekologi Lingkungan | Dari hasil uji sampel air limbah di rumah sakit diketahui BOD inlet air limbah IPAL adalah 200 mg/l dan BOD outlet IPAL adalah 180 mg/l. Berapa % effisiensi (removal efficiency) IPAL tersebut? | a. 10% | b. 90% | c. 380% | d. 20% | b. 90%
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam dokumen lingkungan (Amdal) yang dimiliki rumah sakit, terdapat poin kewajiban untuk melakukan monitoring kualitas air limbah IPAL dengan parameter sesuai baku mutu. Kalau baku mutu yang digunakan mengacu pada PermenLHK Nomor 68 Tahun 2016, maka berikut parameter paket yang wajib dilakukan uji laboratorium : | a. pH, BOD,COD,TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Total Coliform | b. pH, BOD,COD,TDS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Total | c. pH, BOD,COD,TSS, Minyak atau Lemak, Ammonia, Total Coliform dan debit | d. pH, BOD,COD,TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Total Coliform | d. pH, BOD,COD,TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Total Coliform
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam melaksanakan program pemantauan kualitas air limbah, maka kita harus memenuhi pentaatan air limbah sebagai berikut, kecuali : | a. Pentaatan parameter | b. Pentaatan baku mutu | c. Pentaatan frekuensi | d. Pentaatan tanggal sampling | d. Pentaatan tanggal sampling
Bidang Ekologi Lingkungan | IPAL yang dibangun dan dioperasikan harus memenuhi pentataan ketentuan teknis. Ketentuan teknis dimaksud adalah sebagai berikut, kecuali : | a. Bak sampling | b. Penamaan titik sampel inlet dan outlet, | c. Titik koordinat outlet | d. Kapasitas IPAL | d. Kapasitas IPAL
Bidang Ekologi Lingkungan | Kegiatan dibawah ini adalah kegiatan yang bersifat mandatory (wajib) dalam monitoring air limbah di rumah sakit, kecuali : | a. Uji kualitas air limbah inlet IPAL | b. Uji kualitas air limbah outlet IPAL | c. Pencatatan debit air limbah oulet IPAL | d. Swapantau air limbah | a. Uji kualitas air limbah inlet IPAL
Bidang Ekologi Lingkungan | Neraca air adalah salah satu persyaratan dalam melengkapi dokumen persyaratan teknis pembuangan air limbah (IPAL). Dengan perhitungan neraca air kita akan memperoleh informasi sebagai berikut, kecuali : | a. % volume air limbah yang dihasilkan terhadap volume air bersih yang digunakan | b. Volume air limbah yang meresap kedalam tanah | c. Volume air limbah yang hilang karena proses kegiatan | d. % volume air limbah yang dihasilkan sama dengan volume air bersih yang digunakan | d. % volume air limbah yang dihasilkan sama dengan volume air bersih yang digunakan
Bidang Ekologi Lingkungan | Pada perencanaan pembangunan rumah sakit, maka wajib dilakukan pengurusan persetujuan lingkungan (Dokumen Lingkungan) dan IPAL yang akan dibangun harus dilengkapi dengan persetujuan teknis pembuangan air limbah. Berikut pernyataan yang benar. | a. Persetujuan teknis harus terbitkan sebelum pembangunan IPAL dimulai | b. Persetujuan teknis harus terbitkan sebelum dokumen lingkungan diajukan persetujuan lingkungan ke Pemerintah/Pemda | c. Dokumen lingkungan dapat diajukan persetujuan lingkungan meskipun penerbitan persetujuan teknis belum selesai | d. Persyaratan teknis tidak dapat diajukan persetujuannya setelah pembangunan IPAL selesai | c. Dokumen lingkungan dapat diajukan persetujuan lingkungan meskipun penerbitan persetujuan teknis belum selesai
Bidang Ekologi Lingkungan | Berikut pernyataan yang benar tentang limbah medis rumah sakit | a. Limbah infeksius adalah bagian dari jenis limbah medis | b. Limbah bahan kimia adalah bagian dari jenis limbah medis | c. Limbah bahan citotoksik adalah bagian dari jenis limbah medis | d. Limbah bahan sisa makanan pasien adalah bagian dari jenis limbah medis | d. Limbah bahan sisa makanan pasien adalah bagian dari jenis limbah medis
Bidang Ekologi Lingkungan | Limbah medis seperti kemasan jirigen bahan kimia laundry dan botol infus bekas di rumah sakit pada prinsipnya dapat dilakukan daur ulang. Ketentuan berikut harus ditaati, kecuali | a. Pengosongan | b. Pembersihan, | c. Disimpan dalam TPS limbah B3 | d. Desinfeksi, | c. Disimpan dalam TPS limbah B3
Bidang Ekologi Lingkungan | Jenis limbah yang dihasilkan dibawah ini termasuk dalam limbah B3 yang wajib diolah (treatment) dengan ketentuan yang berlaku, kecuali : | a. Lumpur IPAL | b. Residu incinerator | c. Olie bekas genset | d. Tumpahan tetesan darah | d. Tumpahan tetesan darah
Bidang Ekologi Lingkungan | Menurut Saudara, bagaimana urutan prinsip tahapan penanganan limbah medis infeksius di rumah sakit yang benar | a. Pewadahan, Pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan dan daur ulang | b. Pengurangan, Pewadahan, Pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan | c. Pengurangan, Pewadahan, penyimpanan, Pengangkutan, dan pengolahan | d. Pewadahan, penyimpanan, Pengangkutan, pengumpulan dan pengolahan | b. Pengurangan, Pewadahan, Pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan
Bidang Ekologi Lingkungan | Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan berbagai metode, sebagai berikut | a. Pengolahan setempat (on site) | b. Pengolahan terpusat (off site) | c. Gabungan pengolahan setempat dan terpusat | d. Jawaban a, b dan c adalah benar | d. Jawaban a, b dan c adalah benar
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengelolaan limbah B3 di rumah sakit, langkah awal apa yang akan saudara lakukan setelah mengetahui (mengidentifikasi) jenis limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit? | a. Menentukan metode pengolahan limbah B3 yang tepat | b. Segera menentukan petugas yang bertanggung jawab terhadap limbah B3 | c. Menyiapkan fasilitas pengolahan limbah B3 | d. Menyusun daftar inventory limbah B3 | d. Menyusun daftar inventory limbah B3
Bidang Ekologi Lingkungan | Apabila diketahui sebuah rumah sakit di Jakarta yang padat akan membeli mesin incinerator untuk mengolah limbah medis infeskiusnya, namun hanya memiliki lahan penempatan lokasi yang berdekatan dengan permukiman penduduk ( kurang dari 10 meter). Apa saran Saudara untuk menentukan metode pengolahan limbah medis infeksius yang tepat? | a. Membatalkan rencana pembelian mesin incinerator dan menyarankan melakukan pengolahan dengan metode off site dengan bekerjasama dengan perusahaan transporter limbah B3 yang berizin | b. Tetap menyarankan pembelian mesin incinerator dengan syarat memilih mesin incinerator yang ramah lingkungan | c. Membatalkan rencana pembelian mesin incinerator dan melakukan pengolahan dengan metode off site dengan bekerjasama dengan dinas kebersihan setempat | d. Tetap menyarankan pembelian mesin incinerator dengan syarat memilih kapasitas olah mesin incinerator yang mampu mengolah seluruh timbulan limbah medis infeksius harian RS | a. Membatalkan rencana pembelian mesin incinerator dan menyarankan melakukan pengolahan dengan metode off site dengan bekerjasama dengan perusahaan transporter limbah B3 yang berizin
Bidang Ekologi Lingkungan | Apabila sebuah rumah sakit memutuskan akan membeli mesin incinerator untuk mengolah limbah medis infeksiusnya, maka salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi adalah suhu bakar yag dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni : | a. Suhu ruang bakar satu minimal 800oC dan ruang bakar dua minimal 800oC | b. Suhu ruang bakar satu minimal 800oC dan ruang bakar dua minimal 1000oC | c. Suhu ruang bakar satu minimal 1000oC dan ruang bakar dua minimal 800oC | d. Suhu ruang bakar satu minimal < 800oC dan ruang bakar dua minimal > 1000oC | b. Suhu ruang bakar satu minimal 800oC dan ruang bakar dua minimal 1000oC
Bidang Ekologi Lingkungan | Emisi cerobong mesin incinerator untuk membakar limbah medis infeksius berpotensi mengandung partikulat yang terdispersi ke lingkungan, sehingga harus di pasang alat penangkap partikulet/debu yang disebut dengan : | a. Filter air bertekanan | b. Saringan debu yang rapat | c. Media sarang tawon | d. Wet Scrubber | d. Wet Scrubber
Bidang Ekologi Lingkungan | Kegagalan pencapaian suhu yang ditentukan dalam pemilihan dan pengoperasian mesin incinerator, maka emisi gas buang yang dikeluarkan cerobong akan menghasilkan gas yang sangat beracu, Gas beracun dimaksud adalah : | a. Sulfur dioksida | b. PM 2,5 | c. Dioxin dan Furan | d. Carbon dioksida | c. Dioxin dan Furan
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam manajemen limbah B3 di rumah sakit, maka dokumen berikut wajib dimiliki rumah sakit, kecuali : | a. Logbook limbah B3 | b. Neraca Limbah B3 | c. E-manifest Limbah B3 | d. Spesifikasi fasilitas pengolahan limbah B3 | d. Spesifikasi fasilitas pengolahan limbah B3
Bidang Ekologi Lingkungan | Fasilitas kerja yang harus dipasang pada cerobong mesin incinerator di rumah sakit untuk memudahkan melakukan sampling emisi cerobong adalah : | a. Port sampling, pagar pengaman petugas, titik koordinat | b. Tangga akses, lantai kerja, port sampling, pagar pengaman petugas | c. Lantai kerja, pagar pengaman petugas, papan nama cerobong | d. Tangga akses, lantai kerja, port sampling, pagar pengaman petugas dan symbol Limbah B3 | b. Tangga akses, lantai kerja, port sampling, pagar pengaman petugas
Bidang Ekologi Lingkungan | Bila Saudara diminta menentukan titik lokasi lobang sampling (port sampling) pada cerobong vertikal incinerator untuk melaksanakan uji emisi cerobong, bagaimana cara Saudara menentukannya? | a. Diantara : 8 kali diameter cerobong bawah dan di bawah 2 kali diameter cerobong atas | b. Diantara : 2 kali diameter cerobong bawah dan di bawah 8 kali diameter cerobong atas | c. Diantara : 8 kali diameter cerobong bawah dan di bawah 8 kali diameter cerobong atas | d. Diantara : 6 kali diameter cerobong bawah dan di bawah 8 kali diameter cerobong atas | a. Diantara : 8 kali diameter cerobong bawah dan di bawah 2 kali diameter cerobong atas
Bidang Ekologi Lingkungan | Sebuah rumah sakit kelas B dengan status kepemilikan Penanaman Modal Asing (PMA) akan dibangun di sebuah lokasi di Kota Jakarta Selatan, Saudara diminta mengurus persetujuan lingkungan (AMDAL), Menurut Saudara, instanasi mana yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan untuk rencana pembangunan rumah sakit ini? | a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)/ / PTSP KLHK | b. Kementerian Kesehatan RI | c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi / PTSP Provinsi DKI Jakarta | d. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan / PTSP Wilayah Jakarta Selatan | a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)/ / PTSP KLHK
Bidang Ekologi Lingkungan | Pengurusan persetujuan lingkungan berupa dokumen lingkungan setingkat ANDAL, RKL, RPL, sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, persetujuan lingkungan tersebut bernama : | a. Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPLH) | b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) | c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | d. Surat rekomendasi ANDAL, RKL dan RPL | b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
Bidang Ekologi Lingkungan | Menurut Saudara, kelengkapan dokumen dibawah ini wajib dimiliki oleh pemrakarsa rencana pembangunan rumah sakit kelas C bekapasitas dibawah 50 tempat tidur dalam mengurus dokumen lingkungan sebelum diajukan permohonan persetujuan lingkungan, kecuali : | a. Dokumen lingkungan yang telah disetujui pemrakarsa | b. Persetujuan teknis pembuangan air limbah | c. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 | d, Persetujuan teknis emisi | d, Persetujuan teknis emisi
Bidang Ekologi Lingkungan | Apabila terdapat rumah sakit yang telah beroperasi memiliki dokumen lingkungan (ANDAL,RPL RPL) dan sampai saat ini tidak mengalami perubahan/peningkatan kapasitas kegiatan dan penambahan lahan dan hanya mengalami perubahan kepemilikan dari kepemilikan perusahaan lama ke pemilik perusahaan saat ini. Rumah sakit ini akan melalukan perubahan persetujuan lingkungan, maka bentuk dokumen lingkungan yang diajukan berupa : | a. Dokumen dokumen lingkungan baru | b. Addendum dokumen lingkungan lama | c. Perubahan Dokumen RKL RPL | d. ANDAL, RKL, RPL | b. Addendum dokumen lingkungan lama
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengelolaan penyediaan air di rumah sakit, maka kualitas air yang harus disiapkan harus memenuhi standar baku mutu sebagai berikut, kecuali : | a. Standar baku mutu air : untuk minum dan air bersih | b. Standar baku mutu air : untuk minum, untuk keperluan hygiene sanitasi, untuk kegunaan khusus | c. Standar baku mutu air : untuk minum, untuk keperluan hygiene sanitasi, untuk daur ulang | d. Standar baku mutu air : untuk minum dan air bersih dan air untuk penyiraman taman | b. Standar baku mutu air : untuk minum, untuk keperluan hygiene sanitasi, untuk kegunaan khusus
Bidang Ekologi Lingkungan | Menurut Saudara, berapa standar satuan volume penggunaan air bersih untuk rumah sakit kelas A dan B menurut Permenkes Nomor 7 Tahun 2019? | a. 1000-1500 liter/tempat tidur/hari | b. 800-1000 liter/tempat tidur/hari | c. 500- 650 liter/tempat tidur/hari | D. 400- 450 lit er/tempat tidur/hari | D. 400- 450 lit er/tempat tidur/hari
Bidang Ekologi Lingkungan | Air untuk kegunaan khusus seperti air panas, colling tower, eye washer, body washer di rumah sakit sangat baik untuk berkembangnya bakteri yang dapat menganggu kesehatan sehingga perlu dilakukan uji keberadaan bakteri tersebut. Bakteri dimaksud adalah : | a. Legionella spp | b. Salmonella sp | c. Stapilococcus sp | d. E Coli | d. E Coli
Bidang Ekologi Lingkungan | Dibawah ini adalah sumber emisi gas buang yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit yang wajib dikelola sesuai permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 : | a. Insinerator | b. Genset | c. Boiler | d. Kendaraan operasional | b. Genset
Bidang Ekologi Lingkungan | Dalam pengelolaan sumber emisi generator set (genset) wajib dilakukan pemantauan emisi, namun dikecualikan bagi genset dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali : | a. Genset dengan kapasitas < 100 KW jam per tahun | b. Genset dengan kapasitas < 150 KW jam per tahun | c. Beroperasi secara kumulatif < 1000 jam per tahun | d. Digunakan untuk kepentingan darurat | b. Genset dengan kapasitas < 150 KW jam per tahun
Bidang Ekologi Lingkungan | Kewajiban pemantauan emisi terhadap genset yang wajib dilakukan setiap 6 bulan adalah : | a. Genset berkapasitas > 1001 KW | b. Genset berkapasitas > 1000 KW | c. Genset berkapasitas > 1500 KW | d. Genset berkapasitas < 1001 KW | a. Genset berkapasitas > 1001 KW
Bidang Kopetensi Umum | Bagian dari manajemen rumah sakit yang bertugas dalam penentu kebijakan umum yang strategis yaitu | A. Manajemen Puncak | B. Manajemen Menengah | C. Manajemen Atas | D. Manajemen Rendah | A. Manajemen Puncak
Bidang Kopetensi Umum | kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan (susceptibility) sebuah komunitas terhadap dampak bahaya disebut : | A. Bencana (disaster) | B. Risiko (Risk) | C, Bahaya (Hazard) | D. Ketentuan (Vulnerability) | B. Risiko (Risk)
Bidang Kopetensi Umum | Detail Engineering Design (DED) merupakan gambar perencanaan rumah sakit yang akan lengkap dibangun dan terdapat beberapa komponen pelengkap, yaitu kecuali | A. Gambar detail bangunan | B. Rencana Anggaran Biaya | C. Perhitungan Sumber daya | D. Laporan Perhitungan IT | C. Perhitungan Sumber daya
Bidang Kopetensi Umum | Berikut tujuan dari SIMRS adalah? | A. Kecepatan, akurasi, integrasi peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional | B. Kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial | C. Budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. | D. Semua benar | D. Semua benar
Bidang Kopetensi Umum | kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan (susceptibility) sebuah komunitas terhadap dampak bahaya disebut : | A. Bencana (disaster) | B. Risiko (Risk) | C, Bahaya (Hazard) | D. Ketentuan (Vulnerability) | B. Risiko (Risk)
Bidang Kopetensi Umum | Dari lima sifat positif manusia, mana yang paling utama? | A. Kejujuran | B. Ketabahan | C,. Kerajinan | D. Kesabaran | A. Kejujuran
Bidang Kopetensi Umum | Definisi Teknik menurut Ludwig von Bartalanfy adalah | A. Teknik adalah seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatau antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan | B. Teknik adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain | C. Teknik ialah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatau rangakaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang ditentukan | D. Teknik adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan berkejra sebagai suatau kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan | A. Teknik adalah seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatau antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan
Bidang Kopetensi Umum | Menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia no 340 tahun 2010, definisi dari rumah sakit adalah | A. Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan bagi seluruh warga indonesia | B. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan gawat darurat | C. Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. | D. Rumah sakit adalah tempat terjadinya pelayanan kesehatan baik berupa pelayanan medik rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medic dan para medik | B. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan gawat darurat
Bidang Kopetensi Umum | Bangunan gedung berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2022 yakni | A. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air. | B. Bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran | C. Bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala | D. Bangunan gedung merupakan kegiatan dalam membuat keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi | A. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
Bidang Kopetensi Umum | Dalam SMART Hospital terdapat beberapa orientasi yang digunakan dalam mengurangi biaya operasional yakni dengan | A. Menghemat biaya listrik | B. Penekanan dalam pengadaan Alat kesehatan | C. Optimalisasi alur proses | D. Pengurangan biaya lain di rumah sakit | C. Optimalisasi alur proses
Bidang Kopetensi Umum | Didalam Kegiatan Pengurangan resiko bencana diperlukan koordinasi awal secara Partisipatif dari komunitas dalam rangka membangun pemahaman bersama tentang rencana kegiatan kajian kebencanaan antara lain : | A. Rencana Pelaksanaan | B. Dana | C. Data awal | D. Keputusan | D. Keputusan
Bidang Kompetensi Manajemen | Prinsip manajemen yang ditemukan oleh Taylor: | A. Metode Kerja | B. POAC | C. POSC | D. POSCDB | A. Metode Kerja
Bidang Kompetensi Manajemen | Jika suatu pembangunan membutuhkan dana berupa pinjaman sebesar Rp. 100 Milyar, dengan bunga 5% pertahun dengan skema bunga-berbunga, berapa nilai pinjaman pada akhir tahun kesepuluh sekitar: | a. Rp. 144,9 Milyar | b. Rp. 150 Milyar | c. 161,3 Milyar | d. Rp. 162,9 Milyar | d. Rp. 162,9 Milyar
Bidang Kompetensi Manajemen | Salah satu dimensi mutu pelayanan kesehatan menurut IOM adalah Berpusat pada pasien, ini mengandung arti .... | a. Sesuai dengan kemauan pasien | b. Menyerahkan kepada pasien | c. Pelayanan Didasarkan pada kebutuhan pasien dan kecenderungan pasien sebagai seorang individu. | d. Pasien sebagai raja | c. Pelayanan Didasarkan pada kebutuhan pasien dan kecenderungan pasien sebagai seorang individu.
Bidang Kompetensi Manajemen | Yang bukan merupakan bagian dari pengendalian proyek adalah: | a. Alokasi | b. Mutu | c. Biaya | d. Waktu | a. Alokasi
Bidang Kompetensi Manajemen | Sebuah proyek memiliki anggaran Rp. 6.800.000. biaya perencanaan dan desain diperkirakan sekitar Rp. 900.000 dan biaya konstruksi sebesar Rp. 5.300.000. Berapa 15% dari kontinjensi kontruksi? | a. Rp. 1.020.000 | b. Rp. 795.000 | c. Rp. 530.000 | d. Rp. 930.000 | a. Rp. 1.020.000
Bidang Kompetensi Manajemen | Yang bukan merupakan bagian dari pengendalian proyek adalah: | a. Alokasi | b. Mutu | c. Biaya | d. Waktu | a. Alokasi
Bidang Kompetensi Manajemen | Pada program menjaga mutu prospektif, perhatian utama lebih ditujukan pada …. | A. Proses | B. Tahapan | C. Keluaran | D. Masukan serta lingkungan | C. Keluaran
Bidang Kompetensi Manajemen | Apa yang harus dievaluasi oleh rumah sakit untuk penangananya selama latihan tanggap darurat? | A. Komunikasi | B. Utilitasm Sumberdaya, dan Asset | C. Keamanan | D. Semua yang di Atas | D. Semua yang di Atas
Bidang Kompetensi Manajemen | Apa itu Pemeliharaan yang Berpusat pada Keandalan? | a. Strategi pemeliharaan yang mempertimbangkan kinerja peralatan di masa lalu | b. Strategi pemeliharaan yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi peralatan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang unik untuk masing-masing peralatan, seperti fungsi peralatan, konsekuensi dari kegagalan peralatan, dan lingkungan operasional. | c. Pemeliharaan dilakukan karena kegagalan | d. Bukan dari salah satu di atas | b. Strategi pemeliharaan yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi peralatan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang unik untuk masing-masing peralatan, seperti fungsi peralatan, konsekuensi dari kegagalan peralatan, dan lingkungan operasional.
Bidang Kompetensi Manajemen | Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari melalui fungsi –fungsi manajemen, fungsi manajemen meliputi sebagai berikut kecuali | A. Perencanaan | B. Pengorganisasian | C. Pengawasan | D. Pengorginisir | D. Pengorginisir
Bidang Kompetensi Manajemen | Ruang lingkup manajemen terdiiri dari eksternal dan internal, yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen eksternal adalah | A. SDM | B. Finansial | C. Sistem teknologi | D. Serikat pekerja | D. Serikat pekerja
Bidang Kompetensi Penilitian | Dalam melakukan penelitian sering kali digunakan metode statistik untuk menentukan beberapa hal, kecuali: | a. variabel bebas | b. faktor yang mempengaruhi | c. Korelasi | d. probabilitas | a. variabel bebas
Bidang Kompetensi Penilitian | Beberapa metode yang umum digunakan untuk pengambilan keputusan adalah: I. Konsensus; II. Pemungutan Suara; I II. Konsultasi; IV. Kolaborasi | a. I dan II | b. I, II dan III | c. I, II dan IV | d. I, II, III dan IV | d. I, II, III dan IV
Bidang Kompetensi Penilitian | Penilaian terhadap kinerja didasarkan pada: | a. output | b. outcomes | c. Key Performance Indicator | d. proses | c. Key Performance Indicator
Bidang Kompetensi Penilitian | Ilmu pengetahuan berkembang melalui suatu proses Scientific Research, yaitu | a. Observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, permusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interprestasi data, dan penarikan kesimpulan | b. Observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, pengumpulan data, permusan hipotesis, pengujian hipotesis, analisis dan interprestasi data, dan penarikan kesimpulan | c. Observasi, perumusan kerangka pemikiran, identifikasi masalah, permusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interprestasi data, dan penarikan kesimpulan. | d. Observasi, identifikasi masalah, permusan hipotesis, perumusan kerangka pemikiran, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interprestasi data, dan penarikan kesimpulan | c. Observasi, perumusan kerangka pemikiran, identifikasi masalah, permusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interprestasi data, dan penarikan kesimpulan.
Bidang Kompetensi Penilitian | Metode penelitian filosofi data yang digunakan yang berasal /bersifat dari | A. Data dari objek sekarang | B. Data percobaan | C, Data kualitatif | D. Data dari histori | C, Data kualitatif
Bidang Kompetensi Penilitian | life long learning termasuk dalam konsep pembelajaran terus menerus dan bersinamubung. Bertiku ciri seseorang memiliki life long learning, kecuali | A. Pola pikir tertata | B. Membuat hubungan antara informasi satu dengan yang lainnya | C. Fleksibel dan dapat beradaptasi | D. Memiliki cara belajar yang spesifik | D. Memiliki cara belajar yang spesifik
Bidang Kompetensi Penilitian | Beberapa metode yang umum digunakan untuk pengambilan keputusan adalah: I. Konsensus; II. Pemungutan Suara; I II. Konsultasi; IV. Kolaborasi | a. I dan II | b. I, II dan III | c. I, II dan IV | d. I, II, III dan IV | d. I, II, III dan IV
Bidang Kompetensi Penilitian | Berikut kegiatan pelaporan yang dilakukan dalam tahapan penelitian terdiri atas | A. Menyiapkan data, menggunakan referensi, menyesuaikan bentuk dan isi, dan menuliskan laporan penelitian | B. Menyiapkan data, menyesuaikan bentuk dan isi, dan menuliskan laporan penelitian | C. Menyiapkan data, menggunakan referensi dan menuliskan laporan penelitian | D. Menuliskan hasil dari penelitian dalam sebuah karya tulis | A. Menyiapkan data, menggunakan referensi, menyesuaikan bentuk dan isi, dan menuliskan laporan penelitian
Bidang Kompetensi Penilitian | Apakah etika penelitian berlaku bagi penelitian yang tidak mengandung resiko ? | A. Tidak perlu, karena tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden | B. Tidak perlu, karena subjek penelitian dengan mudah memahami bahwa tidak ada resiko dalam penelitian | C. Perlu, karena mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan | D. Perlu, karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi saat penelitian | C. Perlu, karena mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan
Bidang Kompetensi Penilitian | Beberapa metode yang umum digunakan untuk pengambilan keputusan adalah: I. Konsensus; II. Pemungutan Suara; I II. Konsultasi; IV. Kolaborasi | a. I dan II | b. I, II dan III | c. I, II dan IV | d. I, II, III dan IV | d. I, II, III dan IV
Bidang Kompetensi Penilitian | Berikut kegiatan pelaporan yang dilakukan dalam tahapan penelitian terdiri atas | A. Menyiapkan data, menggunakan referensi, menyesuaikan bentuk dan isi, dan menuliskan laporan penelitian | B. Menyiapkan data, menyesuaikan bentuk dan isi, dan menuliskan laporan penelitian | C. Menyiapkan data, menggunakan referensi dan menuliskan laporan penelitian | D. Menuliskan hasil dari penelitian dalam sebuah karya tulis | A. Menyiapkan data, menggunakan referensi, menyesuaikan bentuk dan isi, dan menuliskan laporan penelitian
Bidang Kompetensi Sosial | Suatu paparan yang baik, jika menggunakan powerpoint adalah dengan memperhatikan hal-hal: I. Tulisan per slide maksimum 15 baris; II. Ukuran huruf minimum 16; III. Warna yang digunakan minimum 3 ; IV. Gambar dan tulisan tidak dicampur | a. I dan II | b. I dan III | c. I. II dan III | d. I, III dan IV | a. I dan II
Bidang Kompetensi Sosial | Berupa hal-hal tersebut di bawah ini merupakan gangguan komunikasi antar manusia, kecuali | a. Fisik | b. psikologis | c. distorsi | d. semantik | c. distorsi
Bidang Kompetensi Sosial | Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, disebut: | a. mediasi | b. arbitrase | c. negosiasi | d. litigasi | d. litigasi
Bidang Kompetensi Sosial | Ada lima orang bersepakat mendirikan usaha, dengan pembagian saham A – 20%, B – 30%, C – 15%, D – 25%, dan E – 10%. Yang disebut pemegang saham mayoritas adalah: | a. A | b. B | c. C | d. C | b. B
Bidang Kompetensi Sosial | Pak Abjad selalu mengerjakan tepat waktu, namun tidak dalam satu bulan terakhir karena melihat orang lain bekerja lebih dari batas waktu, motivasi apa yang dibutuhkan oleh Pak Abjad? | A. Motivasi Fisiologis | B. Safety | C. Sosial | D, Penghargaan | D, Penghargaan
Bidang Kompetensi Sosial | Fungsi dalam komunikasi adalah memberikan saran-saran, nasihat-nasihat dari satu orang ke orang lain, fungsi ini termasuk dalam | A.Persuasif | B, Evaluative | C. Informative | D. Influencing | D. Influencing
Bidang Kompetensi Sosial | Pak Abjad selalu mengerjakan tepat waktu, namun tidak dalam satu bulan terakhir karena melihat orang lain bekerja lebih dari batas waktu, motivasi apa yang dibutuhkan oleh Pak Abjad? | A. Motivasi Fisiologis | B. Safety | C. Sosial | D, Penghargaan | D, Penghargaan
Bidang Kompetensi Sosial | Berdasarkan tujuan dari komunikasi, negosiasi bersifat? | A. Informatif | B. Evaluative | C. Persuasif | D. Influencing | C. Persuasif
Bidang Kompetensi Sosial | Tahapan dalam presentasi untuk seorang pemateri melihat atau dapat mencari informasi mengenai siapa saja yang menjadi pendengar adalah | A. Konseptual | B. Konstekstualisasi | C. Demonstrasi | D. Integrasi | D. Integrasi
Bidang Kompetensi Sosial | Dalam negosiasi terdapat karakteristik dari interaksi individu yang lebih dominan dari pihak lain yaitu | A. Negosiasi kompetitif | B. Negosiasi Passive | C. Negosiasi Colaborative | D. Negosiasi Aggresive | D. Negosiasi Aggresive
Bidang Kompetensi Sosial | Unsur komunikasi, kecuali | A. Komunikator | B. Device | C. Pesan | D. Feedback | B. Device